## Шаблон
Наименование объекта
Руководитель проекта
Дата поступления документации на проверку
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии).
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ.
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ.
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ.
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ.
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется.
9 |  | Описание выполненных схемных решений.
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции.
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено).
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.)
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС.
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода.
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок.
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом.
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей).
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки.
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование.
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование.
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок.
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.)
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние.
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами.
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации.
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.)
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий.
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды.
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ.
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ.
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК).
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала.
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне.
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды).
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту.
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
41 |  | ЦТП
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль.
43 |  | Принципиальная схема ЦТП
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП.
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.)
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта.
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети.
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики.
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя.
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО.
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение.
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов.
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение.
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса.
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс
57 |  | Платежные документы.
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта.
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС.
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию).
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Шаблон2
Наименование объекта
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии).
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ.
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ.
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ.
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ.
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется.
9 |  | Описание выполненных схемных решений.
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции.
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено).
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.)
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС.
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода.
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок.
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом.
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей).
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки.
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование.
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование.
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок.
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.)
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние.
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами.
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации.
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.)
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий.
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды.
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ.
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ.
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК).
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала.
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне.
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды).
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту.
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
41 |  | ЦТП
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль.
43 |  | Принципиальная схема ЦТП
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП.
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.)
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта.
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети.
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики.
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя.
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО.
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение.
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов.
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение.
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса.
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс
57 |  | Платежные документы.
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта.
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС.
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию).
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Прояев/Борисов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность источника. Технические решения соответствуют: штабному решению,ТЗ,схемам теплоснабжения.Установленная мощность источника подобрана корректно.
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Удовиченко/Назола
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Солнечногорск, п. Менделеево
Наименование объекта:«Строительство БМК мощностью 50 МВт по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Менделеево (в т.ч. ПИР)»
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Приведено Решение №45 от 13.03.2024, указаны постановления Правительства МО о внесении изменений. | 3–4
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Скан решения присутствует, мероприятие выделено. | 3
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует | ТЗ является приложением к контракту, указано, что проектные решения соответствуют ТЗ, подтверждено положительным заключением экспертизы. | 5
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Указано, что увеличение объемов относительно штабного решения отсутствует, т.к. в решении штаба не указана конкретика. Прямого сравнения нет. | 5
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Указано, что проектное решение соответствует ТЗ, подтверждено экспертизой. | 5
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | В разделе 2.2 приведена таблица сравнения ТЗ и ЗнК с указанием изменений. | 7–9
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Дано описание объекта, состава работ, целей строительства, технико-экономические показатели. | 11–14
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Не применимо | Новое строительство, реконструкции нет. | —
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены тепломеханическая схема, схема планировочной организации, основные технические решения. | 15–17
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Не применимо | Новое строительство. | —
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Соответствует | Указана мощность 52,56 МВт, присоединенная мощность 32,25 МВт, приведены таблицы максимальных часовых нагрузок с разбивкой по отоплению, вентиляции, ГВС, собственным нуждам и потерям. | 14
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Перечислены объективные причины корректировки (исключение выноса водопроводов, увеличение длины здания, изменение точек подключения, приведение к Техполитике). | 23
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Приведен обширный перечень НТД (СП 89, 124, 62, 131, 20, 22, ПУЭ, ФЗ и др.). Есть ссылки на конкретные пункты СП 4.13130.2013, СП 62.13330.2011, СП 89.13330.2016. | 24, 26–30
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Требует уточнения | Гидравлический расчёт тепловых сетей отсутствует. Байпас не предусмотрен. | —
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Отсутствует | Тип трубопроводов для тепловых сетей не указан. | —
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Отсутствует | Не представлено. | —
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Не применимо | Байпас не предусмотрен. | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Не применимо | Новое строительство. | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Отсутствует | Не указано. | —
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Отсутствует | Не указано. | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Отсутствует | Не указано. | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Отсутствует | Не указано. | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Отсутствует | Не указано. | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Не применимо | Новое строительство. | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Есть ведомости по КАЦ, но ценовые предложения не приложены. | 34–36
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Не применимо | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Не применимо | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Не применимо | — | —
29 |  | Котельные |  |  |  |  | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Не применимо | Новое строительство, замены оборудования нет. | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | Новое строительство на новом участке. | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Не применимо | Не предусмотрено. | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Не применимо | — | 15, 30
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Требует уточнения | Есть описание автоматизации, но без детализации по разделам ОВ, АТМ, АГСВ. | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Отсутствует | Не рассматривается. | 13
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Не применимо | Работа котельной предусмотрена в автоматическом режиме без обслуживающего персонала (слайд 13). | 23
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Соответствует | В ЗнК указано исключение выноса существующих водопроводов из пятна застройки. | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | Не относится. | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Не применимо | Новое строительство. | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Ценовые предложения не приложены. | —
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо | Объект – котельная, не ЦТП. | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Не применимо | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Не применимо | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо | — | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Отсутствует | Не указано. | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон отсутствуют. | 31–32
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Указано соответствие Техполитике (слайд 31). | 33
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Приведены производители оборудования (АО «Дорогобужкотломаш», ООО «ВОДЭКО», ООО НПО «ЭТРА», «HEISSKRAFT») и материалы, указано, что они произведены на территории РФ и дружественных стран. | 34–42
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости с кодами ФГИС ЦС и КТЦ (слайды 34–42). | 42
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Стоимость по справочникам – 38 166 590,17 руб. | 43–46
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости по КАЦ (слайды 43–46), указаны причины (отсутствие в ФСБЦ и КТЦ). | 46
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Стоимость по КАЦ – 510 966 359,83 руб. | 47
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Аванс – 319 611 974,22 руб., указано, что потрачен на закупку оборудования для БМК, есть УПД. | —
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Отсутствует | Нет перечня закупленного оборудования. | 47
57 |  | Платежные документы. |  |  | Требует уточнения | Указаны УПД, но сами документы не приложены. | 48–49
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Требует уточнения | Есть текстовая ссылка на схему теплоснабжения, но сам скан не приложен. | 51
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Требует уточнения | Есть сравнительный анализ стоимости, но нет детальной разбивки по разделам (СМР, оборудование, ПИР и т.д.). | 52
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | В выводах указано, что НМЦК определена некорректно, перечислены причины (объект-аналог в другом регионе, отсутствие приложений и др.). | —
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Прояев/Борисов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность источника. Технические решения соответствуют: штабному решению,ТЗ,схемам теплоснабжения.Установленная мощность источника подобрана корректно.
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Удовиченко/Назола
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Ленинский ЦТП 4
Наименование объекта Реконструкция ЦТП № 4 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, Развилка, д. 28 б (в т.ч. ПИР)
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). | Соответствует |  | Соответствует | Указаны Решение №29 от 11.03.2024 и дополнение №0107/СУБ-2024/8-6 от 23.10.2025, приведена выкопировка. | 2
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия | Соответствует |  | Соответствует | Скан решения присутствует, мероприятие выделено. | 2
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Представлены фрагменты ТЗ (слайд 3), полный текст отсутствует. РП: Вложенное ТЗ в размытом виде, не читается. | 3 | На слайдах № 3, 4, 5, 6, 7, 8 - полный текст Технического задания
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Прямого сравнения нет, но указано включение в Госпрограмму и стоимость. | 2, 4 | Штабное решение включает в себя включение мероприятия в Государственную программу Московской области и предельную стоимость Контракта. Конкретику по видам работ Штабное решение не несет. Сравнить ТЗ и Штабное решение не представляется возможным
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. | Требует уточнения |  | Соответствует | Есть сравнение ТЗ и ПСД с перечислением дополнительных работ (слайд 4). РП: Сравнение представить в виде таблицы. Техрешение по ТЗ/Проектное решение с выделением допработ. | 4 | Сравнительный анализ представлен в виде таблицы. слайд 9
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. | Требует уточнения |  | Соответствует | Указано увеличение площади здания, замена схемы отопления, установка теплообменников и др. РП: Требуется указание точных данных по необходимости увеличения объемов работ в формате: наименование работы, было/стало. | 4 | Описание работ было/стало представлено на слайдах 15. На слайде 16 представлено существующее здание.
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. | Требует уточнения |  | Соответствует | Дано описание объекта, характеристики, перечень абонентов, планируемые работы. РП: Целесообразно представить Характеристики ЦТП/ Характеристики ЦТП в соответствии с проектным решением | 5 | Характеристики ЦТП представлены на слайде 10
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. | Требует уточнения |  | Соответствует | Приведены принципиальные схемы до и после реконструкции, описание изменений. РП: ОПисание представлено не в формате было/стало. | 2008-07-06 | Описание работ было/стало представлено на слайдах 15. На слайде 16 представлено существующее здание.
9 |  | Описание выполненных схемных решений. | Соответствует |  | Соответствует | Есть схемы, планы, спецификации оборудования. | 6, 13–17
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. | Соответствует |  | Соответствует | Есть отдельные схемы «до» и «после» (слайды 7, 8). | 7, 8
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации | Соответствует |  | Требует уточнения | Указана общая нагрузка 12,228 Гкал/час и перечень социально-значимых объектов, но нет разбивки по каждому абоненту и нагрузки на отопление/ГВС отдельно. | 5 | Разбивка по каждому абоненту и нагрузки на отопление/ГВС отдельно показаны на слайдах 11, 12,13,14
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). | Соответствует |  | Соответствует | Указано, что изменения внесены для выполнения требований Техполитики (слайд 11). | 11
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) | Соответствует |  | Соответствует | Приведены ссылки на СП 124.13330.2012, СП 41-101-95, ФЗ-384, ФЗ-123, ФЗ-116 и др. (слайд 12). | 12
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом | Отсутствует |  | Требует уточнения | Гидравлический расчет тепловых сетей отсутствует, но есть расчет ливневой канализации. Байпас не предусмотрен. РП: Реконструкция ЦТП | — | Необходимость выполнения и включения в состав дополнительных видов работ после проведения геодезических изысканий с последующей разработкой соответствующих разделов проектной документации. Необходимо выполнить дополнительную врезку после задвижек № 1 и № 2 в ЦТП для подключения бесперебойного источника тепла; замену существующей системы отопления, путем присоединения к тепловым сетям по независимой схеме с использованием пластинчатых двух теплообменников с 50% резервом, т.к. от ЦТП № 4 запитываются социально-значимые объекты (Детский сад № 18 «Кораблик», Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», Амбулатория, Колледж «Московия»), установки поддержания давления и дегазации включающую насосы, регулирующую арматуру, основной бак и демпферный бак, замену существующей системы ГВС по смешанной двухступенчатой схеме через пластинчатые теплообменники по 50% нагрузки, замена повысительных насосов ХВС, замена узла учета тепловой энергии, замена шкафа ВРУ, замена шкафов управления, рабочего и аварийного освещения, замена вентиляции помещения, установка подъемных механизмов, гидроизоляцию фундаментов существующего здания, замена поврежденных участков кладки, окраска антикоррозионным составом наружной входной группы, заделка трещин в швах между плитами перекрытия, замена отмостки. Для установки нового тепломеханического оборудования необходима увеличение площади здания ЦТП, путем пристройки г-образной формы из металлического каркаса с самонесущими стенами из газобетонных блоков, с утеплением.
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  |  | Объект – ЦТП, тепловые сети не реконструируются. | —
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  |  | — | —
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  |  | Байпас не предусмотрен. | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  |  | — | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). | Соответствует |  | Требует уточнения | Указаны стесненные условия, но план ОДД и детали не представлены. | 18 | Не требуется. Реконструкция ЦТП.
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  |  | — | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  |  | — | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  |  | — | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  |  | — | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  |  | — | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. | Соответствует |  | Требует уточнения | Есть перечень оборудования по КА, но ценовые предложения не приложены. | 19 | Ценовые предложения будут представлены, после утверждения технической части
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  |  | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  |  | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  |  | — | —
29 |  | Котельные |  |  |  |  | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  |  | — | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  |  | — | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  |  | — | 4
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. | Соответствует |  | Соответствует | Замена ВРУ предусмотрена и указана в перечне работ. | 13, 14, 15, 16
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. | Соответствует |  | Соответствует | Есть разделы по автоматизации, вентиляции, отоплению (слайды 13–16). | 5
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). | Соответствует |  | Соответствует | Указано наличие санузла и помещения для персонала, но без детального обоснования. | 5
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. | Соответствует |  | Соответствует | В здании есть помещение для персонала, но работа ЦТП – автоматизированная, без постоянного присутствия. | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  |  | — | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  |  | — | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  |  | — | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  | — | 13
41 |  | ЦТП | Соответствует |  | Соответствует | Есть спецификация оборудования (слайд 13). | 13
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. | Соответствует |  | Соответствует | Спецификация содержит перечень основного оборудования. | 8
43 |  | Принципиальная схема ЦТП | Соответствует |  | Соответствует | Представлена принципиальная схема после реконструкции. | 12
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Установка ЧРП предусмотрена, но экономический расчёт не представлен. РП: отсутствует экономический расчет | 4, 23 | Добавлено в презентацию Слайд 24
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) | Соответствует |  | Соответствует | Объём работ перечислен по разделам (ТМ, АТМ, ЭОМ, ОВ, ОПС и др.). | 19
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Есть перечень, но ценовые предложения не приложены. РП: Таблицы не читаются, увеличить формат, повысить четкость изображения | 18 | Ценовые предложения будут представлены после утверждения технической части\
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. | Соответствует |  | Соответствует | Есть описание благоустройства (проезды, газоны), но выбор полигона не указан. | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. | Соответствует |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон не представлены. | 11 | тепловые сети не предусмотрены Контрактом
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Есть общее утверждение о соответствии, но ведомость с разделами не приведена. | — | Основное оборудование указано в спецификациях
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. | Отсутствует |  | Отсутствует | Нет отдельного раздела, в выводах не упоминается. | 20
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. | Соответствует |  | Соответствует | Есть указание, что 66,5% оборудования и материалов взято по КА, остальное по ФГИС/КТЦ, но без детальной ведомости. | 20
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. | Соответствует |  | Соответствует | Указано: всего материалов и оборудования – 60 002 029,56 руб., по КА – 39 902 624,30 руб. (66,5%). | 19, 20
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Перечислено оборудование по КА, но не полная ведомость и не указаны причины для каждой позиции. | 20 | Слайд 51. Оценка применения конъюктурного анализа
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. | Соответствует |  | Соответствует | См. п.51. | 22
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Указан аванс 2025 года – 2 553,76 тыс. руб. на ПИР, но нет детализации заказов и дат. | — | сумма полученого аванса указана. Сумма аванса израсходована на ПИР. Слайд 53
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс | Отсутствует |  | Отсутствует | Не представлена. | —
57 |  | Платежные документы. | Отсутствует |  | Отсутствует | Не представлена. | 21
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие | Отсутствует |  | Требует уточнения | Есть выкопировка из схемы теплоснабжения, но не детальная. РП: Утвержденная Схема теплоснабжения подлежит публикации на сайте ОМСУ в соответствии с ФЗ154. На сайте ОМСУ можно найти. | 24 | Схема теплоснабжения Ленинского городского округа Московской области, является секретной и не подлежит огласке третьим лицам. (СХ.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЛАЙД 52, ПРЕДСТАВЛЕН РСО)
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Есть общая стоимость и перечень работ, но без разбивки по разделам (СМР, оборудование, ПИР и т.д.). | 24 | Перечень работ, разбивка по разделам СМР, оборудование, ПИР представлена в направленной сметной документации
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. | Требует уточнения |  | Соответствует | Перечислены причины увеличения стоимости (независимая схема, теплообменники, пристройка, благоустройство и др.). РП: Целесообразно предоставить разбивку в табличном виде где наглядно отражена разница между стоимостью контракта и НТС. | 23
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). | Требует уточнения |  | Требует уточнения | Есть упоминание о включении банковской гарантии в ССР, но сама выкопировка не приложена. | 24 | слайд 54. приложено
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Прояев/Борисов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  |  | 11
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Удовиченко/Назола
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям. |  |  |  | 16
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей. |  |  |  | 16
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий. |  |  |  | 16
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину. |  |  |  | 16
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка,
Наименование объекта "Капитальный ремонт котельной "Заводская" по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Ленина, 46 (в т. ч. ПИР)"
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Приведены Решение №3 от 12.02.2024 и дополнение №3 от 20.05.2024, есть выкопировки. | 2–4
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Сканы решений присутствуют, мероприятия выделены. | 2–4
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует | Представлены выдержки из ТЗ с перечнем мероприятий по разделам. | 6–15
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | сравнения нет, но мероприятия ТЗ соответствуют штабным. | —
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Проектные решения разработаны в соответствии с ТЗ, указано, что изменения не вносились. | 28
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Мощность котельной после ремонта увеличивается с 99 до 101,5 МВт, но в ТЗ это не отражено как изменение. | 21–23 | В ТЗ мощность не указана. Увеличение с 99 до 101,5 МВт обусловлено переводом котлов ДКВР в водогрейный режим
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Дано описание котельной, характеристика, перечень работ по разделам. | 20–45
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Есть схема до ремонта, принципиальная тепловая схема (проект), схемы ХВП, электроснабжения, автоматизации. | 24, 29, 36, 39
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены схемы, обоснования по ХВП, электро-, авто- решениям. | 29–45
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Соответствует | Есть схема до ремонта (слайд 24) и проектные схемы. | 24, 29
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Соответствует | Указана мощность до (99 МВт) и после (101,5 МВт), разбивка по отоплению, ГВС, вентиляции, собственным нуждам и потерям. | 21–23
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Указано, что изменения в ТЗ не вносились. | 28
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Приведены ссылки на СП 124.13330.2012 (п.6.17), СП 89.13330.2016, СП 4.13130.2013, СП 56.13330.2021. | 47, 48, 49
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Не применимо | Объект – котельная, байпас не требуется, гидравлика сетей не рассматривается. | —
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Не применимо | Объект – котельная, тепловые сети не реконструируются. | —
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Не применимо | — | —
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Не применимо | Байпас не предусмотрен. | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Не применимо | — | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Не применимо | Работы внутри здания. | —
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Не применимо | — | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Не применимо | — | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Не применимо | — | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Не применимо | — | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Есть ведомости по КАЦ, но ценовые предложения не приложены. | 61–73 | Ценовые предложения на основное оборудование добавлены в презентацию. Слайд 72-82
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Не применимо | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Не применимо | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Не применимо | — | —
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Соответствует | Приведены заключения экспертизы промышленной безопасности на котлы (слайды 33–38). | 33–38
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | Здание не демонтируется. | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Соответствует | Есть расчет объема баков-аккумуляторов по СП 124.13330.2012. | 47
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Соответствует | Дано обоснование замены ВРУ (износ, несоответствие нагрузкам, отсутствие АВР). | 50–53
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Соответствует | Есть описание отопления, вентиляции, автоматизации (слайды 37, 38, 51, 52). | 37, 38, 51, 52
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Не применимо | Не рассматривается. | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Соответствует | Есть операторская, указано в составе работ. | 14
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Не применимо | БМК не строятся. | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | Пар выводится из эксплуатации (перевод на водогрейный режим). | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Соответствует | Есть акт технического состояния (слайд 49) и заключения экспертизы. | 49
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Ценовые предложения не приложены. | 61–73 | Ценовые предложения на основное оборудование добавлены в презентацию. Слайд 72-82
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо | ЦТП не проектируется. | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Не применимо | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Не применимо | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо | — | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Не применимо | Благоустройство не предусмотрено (капремонт внутри здания). | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Не применимо | — | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Есть указание на соответствие Техполитике. | 54
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости с производителями (слайды 55–59). | 55–59
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Есть ведомости по ФГИС/КТЦ (слайды 60–67). | 60–67
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Стоимость по ФГИС – 46 877 859,91 руб., общая стоимость оборудования и материалов – 601 855 925,68 руб. (98,6% от НМЦ, 60,3% от ССР). | 60
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости по КАЦ (слайды 68–73), указаны причины (отсутствие в ФГИС/КТЦ). | 68–73
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Стоимость по КАЦ – 554 978 065,76 руб. (90,9% от НМЦ, 55,6% от ССР). | 68
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Аванс получен 26.12.2024 в размере 305 186 805 руб. | 74
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Соответствует | Перечислен перечень закупленного оборудования (котлы, баки, насосы, арматура и др.). | 74
57 |  | Платежные документы. |  |  | Отсутствует | Платёжные документы не приложены. | — | спецсчет с которого проводились платежи по авансу закрыт. договор обслуживания расторгнут. соответственно выгрузить и приложить ПП нет возможности.
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Соответствует | Есть выкопировка из схемы теплоснабжения (слайд 75). | 75
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | Есть разбивка по главам (слайды 77–81). | 77–81
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | В выводах перечислены причины увеличения стоимости (некорректный протокол, отсутствие учёта ПИР, инфляции, технического заказчика и др.). | 82
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | — | Затраты на банковскую гарантию не включены в расчет
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Прояев/Борисов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность источника. Технические решения соответствуют: штабному решению,ТЗ,схемам теплоснабжения.Установленная мощность источника подобрана корректно. |  |  | 21-23
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Удовиченко/Назола
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям. |  |  | 26-27
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей. |  |  | 27
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий. |  |  | 26
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину. |  |  | 26
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Одинцовский,№ 278
Наименование объекта Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Указаны Решение от 19.02.2024 №4 и дополнение от 13.06.2024, мероприятие включено в госпрограмму. | 2
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Есть выкопировка решения штаба с указанием мероприятия. | 2
3 | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. | ТЗ |  |  | Соответствует |  | 4, 5
4 |  |  |  |  | Соответствует |  | 2, 4
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | На слайде 8 перечислены отклонения относительно ТЗ (увеличение длины, добавление ГВС, каналов, камер, байпаса и др.). | 8
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | Указано увеличение общей протяжённости на 145 м, добавлен перегретый контур 1050 м, трубы ГВС 316,71 м и другие изменения. | 8
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Дано описание объекта, состава работ, технико-экономические показатели, перечень исходных данных. | 5, 6
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | На слайде 6 представлены схемы «БЫЛО» и «СТАЛО», а также подробное описание изменений. | 6, 7
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены схемы прокладки, типы (надземная, бесканальная, канальная), компенсаторы, камеры, футляры. | 15, 17, 23, 24, 33, 35, 39
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Соответствует | Есть схема «БЫЛО» (существующая трасса) и «СТАЛО» (проектируемая) на слайде 6. | 6
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Соответствует | В презентации указаны температурные графики и давления, но отсутствуют числовые значения нагрузок (МВт, Гкал/ч) и их разбивка по потребителям. | 13-14
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Обосновать 358 м. монолитного канала | 43
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Даны ссылки на СП 124.13330.2012, СП 42.13330.2016, Техническую политику МО (разделы 10.1, 10.2 и др.). | 16, 19, 24, 29, 33, 37, 49
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Соответствует | Представлены гидравлические расчёты основной сети (слайды 17, 18) и байпаса (слайды 31, 32). Обоснованы диаметры, потери давления. Байпас обоснован необходимостью бесперебойного теплоснабжения. | 17, 18, 24, 30–32
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Соответствует | Указаны стальные трубы в ППУ-изоляции, а также трубы ГВС. Есть описание материалов. | 15, 16, 25
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Соответствует | Выбор обоснован ссылками на Техническую политику МО и ГОСТ. | 16, 49
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Соответствует | Байпас предусмотрен на период реконструкции, обоснован необходимостью бесперебойного теплоснабжения потребителей (ссылка на ФЗ-190). Есть гидравлический расчёт байпаса. | 30–32
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Соответствует | Демонтаж существующих сетей в зоне строительства обоснован (слайд 5, 28). Указано, что существующая воздушная трасса ГВС демонтируется и переводится в подземную прокладку. | 5, 28
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Соответствует |  | 29, 33
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Соответствует | Канальная прокладка обоснована пересечением дорог, близостью к зданиям и требованиями СП 124.13330.2012. | 23, 24, 33
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Соответствует | Канальная прокладка обоснована пересечением дорог, близостью к зданиям и требованиями СП 124.13330.2012. | 23, 24, 33
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Соответствует | Представлено сравнение стоимости тепловой камеры и бескамерного узла (слайды 35, 36, 38). Камеры обоснованы удобством эксплуатации и размещением арматуры, а также перспективой ГВС. Есть расчёт стоимости. | 35, 36, 38, 39, 40
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Соответствует | Диаметры выбраны с запасом, обоснованы гидравлическим расчётом и нормативными удельными потерями (слайд 24). | 17, 18, 24
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Соответствует |  | 33
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | В презентации нет коммерческих предложений. Есть раздел о выборе арматуры (слайд 46) и о полигоне, но ценовые предложения отсутствуют. | 30 | конъюнктурный анализ отсутствует, тк расчет велся только по справочникам
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Соответствует | Упоминается акт обследования (слайд 33) | 33
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Соответствует | Документы о категории дорог не представлены. | 43 | представлено
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Соответствует | Заключение не представлено, хотя прокладка 4-х трубного лотка предусмотрена. | 55-59
29 |  | Котельные |  |  |  |  | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  |  | — | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  |  | — | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  |  | — | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  |  | — | —
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  |  | — | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  |  | — | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  |  | — | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  |  | — | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  |  | — | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  |  | — | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  |  | —
41 |  | ЦТП |  |  |  | Объект – тепловые сети, ЦТП не реконструируется. | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  |  | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  |  | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  |  | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  |  | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  | — | 47, 48
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Соответствует | Полигон для вывоза отходов указан (слайд 47), но обоснование необходимости создания газонов и разворотных площадок отсутствует. | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Соответствует |  | 16, 49
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Есть ссылки на разделы Техполитики (слайд 49), а также выкопировки из ТУ и ТЗ. | 50, 51
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует |  | 52
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Указано, что стоимость определена с применением ФСНБ-2022 и индексов (слайд 52), но ведомость ресурсов с кодами ФГИС ЦС не представлена. | —
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Не указано.
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | В презентации нет раздела по КА. | —
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Не указано. | 65
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Указана сумма аванса (87 937 125,00 руб.), но нет даты получения аванса и дат заказов. | 65 | представлено
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Соответствует |  | 31 | представлено
57 |  | Платежные документы. |  |  | Соответствует |  | 32 | представлено
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Соответствует |  | 33 | представлено
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует |  | 66
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | Перечислены причины увеличения стоимости: перегретый контур, камеры, монолитный канал, футляры, байпас, вырубка, НДС и др. | —
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Соответствует | Банковская гарантия не упоминается. | 67
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность источника. Технические решения соответствуют: штабному решению,ТЗ,схемам теплоснабжения.Установленная мощность источника подобрана корректно. | Не соответствует |  | 22, 45 | Пересчитать все диаметры сетей и байпасов
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети. | Не соответствует |  | 22, 45 | Пересчитать все диаметры сетей и байпасов
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии) | Не соответствует |  | 22, 45 | Пересчитать все диаметры сетей и байпасов
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям. | Соответствует |  | 15
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей. | Соответствует |  | 15
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий. | Соответствует |  | 15
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину. | Соответствует |  | 16-17
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Талдом, тк1-цтп2
Наименование объекта «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, Промышленный проезд, 12 (в т.ч. ПИР)»
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). | Соответствует |  | Соответствует | Приведены Решение №52 от 21.03.2024 и дополнения №1, №4, №7 с указанием мероприятия. | 2
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия | Соответствует |  | Соответствует | Сканы решений присутствуют, мероприятие выделено. | 2
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ | Соответствует |  | Соответствует | Представлены выдержки из ТЗ с указанием протяженности 21 м, 4Ду100, надземное исполнение. | 3
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. | Соответствует |  | Соответствует | Указано, что ТЗ соответствует штабному решению по диаметрам и способу прокладки. | 3
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. | Соответствует |  | Соответствует | Показано изменение длины (21 м → 35,5 м) и добавление подземного участка. | 3
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. | Соответствует |  | Соответствует | Увеличение длины с 21 м до 35,5 м (на 14,5 м) из-за выноса от здания. | 3
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. | Соответствует |  | Соответствует | Дано описание объекта, состава работ (замена 4-х трубного участка, вынос, демонтаж существующего, монтаж нового). | 4
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. | Соответствует |  | Соответствует | Есть схемы существующего и проектируемого расположения, указаны типы труб, обоснование выноса. | 4
9 |  | Описание выполненных схемных решений. | Соответствует |  | Соответствует | Приведены схемы, указаны способы прокладки (надземная и подземная), материалы труб. | 4
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. | Соответствует |  | Соответствует | Есть схема существующего расположения (29,1 м) и проектируемого (35,5 м) с выносом. | 4
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Не применимо |  | —
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). | Соответствует |  | Соответствует | Указано, что ТЗ предусматривал 21 м, но фактическая длина 29,1 м и требуется вынос для соблюдения норм. Приведены ссылки на нормативные документы. | 7
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) | Соответствует |  | Соответствует | Есть ссылки на Приказ Минстроя №197 (охранные зоны), СП 4.13130.2013 (п.8.6), Техническую политику (п.10.3). | 2008-07-04
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом | Соответствует |  | Требует уточнения | Гидравлический расчёт отсутствует, но диаметр не меняется, байпас не предусмотрен, изменения связаны только с выносом. | — | Гидравлический расчет не требуется, увеличение плеча тепловой сети на 1,6 метра, без изменения диаметров трубопроводов.
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. | Соответствует |  | Соответствует | Указаны трубы стальные 108х6,0 в ППУ-ОЦ (надземно) и ППУ-ПЭ (подземно) по ГОСТ 30732-2020. | 4, 8
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. | Соответствует |  | Соответствует | Выбор обоснован ссылкой на Техническую политику (п.10.3 Распоряжения №157-Р). | 8
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. | Не применимо |  | Не применимо |  | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. | Соответствует |  | Соответствует | Демонтаж существующего участка предусмотрен, прокладка по существующему следу с выносом. | 4, 8
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). | Не применимо |  | Не применимо |  | —
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. | Не применимо |  | Не применимо | Прокладка надземная и бесканальная. | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. | Не применимо |  | Не применимо | Бесканальная и надземная прокладка, каналы не применяются. | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. | Не применимо |  | Не применимо | Тепловые камеры не проектируются. | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. | Не применимо |  | Не применимо | Диаметр не изменяется (Ду100). | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) | Не применимо |  | Не применимо | Камеры не ремонтируются и не устраиваются. | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. | Не применимо |  | Не применимо | Конъюнктурный анализ не применялся (слайд 12). | —
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. | Не применимо |  | Не применимо | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. | Не применимо |  | Не применимо | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. | Не применимо |  | Не применимо | 4-х трубная система предусмотрена, но заключение не требуется (замена по существующей тс). | —
29 |  | Котельные |  |  | Не применимо |  | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | — | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Не применимо | — | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Не применимо | — | —
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Не применимо | — | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Не применимо | — | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Не применимо | — | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Не применимо | — | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | — | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Не применимо | — | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо |  | —
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Не применимо | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Не применимо | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо |  | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Не применимо |  | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. | Соответствует |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон не представлены. | — | Слайд 7 доработан (лист 12)
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. | Соответствует |  | Соответствует | Указано соответствие п.10.3 Техполитики, есть ссылка на Распоряжение №157-Р. | 8, 9
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. | Соответствует |  | Требует уточнения | Есть только заголовок, без деталей. На слайде 10 указано соответствие, но ведомость не приведена. | 10 | слайд 9 (лист 14), указан производитель с городом и страной, добавлены сслыки на производителей
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. | Соответствует |  | Соответствует | Указано, что все материалы применены по справочникам без КА, приведена доля от общей стоимости. | 11
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. | Соответствует |  | Соответствует | Стоимость материалов и оборудования – 877 419,01 руб. с НДС, доля 26,01% от общей стоимости (3 372 880 руб.). | 11
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. | Соответствует |  | Соответствует | Указано, что конъюнктурный анализ не применялся (слайд 12). | 12
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. | Соответствует |  | Соответствует | То же, что п.51 – доля материалов и оборудования 26,01%. | 11
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. | Соответствует |  | Соответствует |  | 13
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс | Соответствует |  | Соответствует | Перечислены платежные поручения на закупку материалов (ПП №1572, №1577, №1580) на общую сумму 1 333 003,78 руб. | 13
57 |  | Платежные документы. | Соответствует |  | Соответствует | Указаны номера и суммы платёжных поручений, но сами документы не приложены (скан-копии). | 13
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие | Соответствует |  | Соответствует |  | 8
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. | Соответствует |  | Соответствует |  | 15
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. | Соответствует |  | Соответствует | В выводе указано, что увеличение цены вызвано изменением протяженности участка (вынос). | 16
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). | Соответствует |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | — | Стоимость банковской гарантии не включена в ССР. Слайд 14 (лист 19)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность источника. Технические решения соответствуют: штабному решению,ТЗ,схемам теплоснабжения.Установленная мощность источника подобрана корректно.
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям. | Требует уточнения | Контракт от октября 2024, приделки посчитаны на март 2024 Предлагаю использовать приделки от октября 2024, утвержденные протоколом от февраля 2025 | 5
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей. | Требует уточнения | Контракт от октября 2024, приделки посчитаны на март 2024 Предлагаю использовать приделки от октября 2024, утвержденные протоколом от февраля 2025 | 5
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий. | Требует уточнения | Контракт от октября 2024, приделки посчитаны на март 2024 Предлагаю использовать приделки от октября 2024, утвержденные протоколом от февраля 2025 | 5
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину. | Соответствует | Расчет НМЦК под лимиты, соответствует НМЦК ЕИСа | 6
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## БМК на 5 МВт Хлюпино
Наименование объекта «Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР)»
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Приведены Решение №4 от 19.02.2024 и Дополнение №14 от 30.10.2025 с указанием стоимости. | 3
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Сканы решений присутствуют, мероприятия выделены. | 3
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует | Представлены фрагменты ТЗ (слайды 5–7), полный текст отсутствует. | 5–7 | Подтверждаем, были фрагменты. ТЗ скопировано в полном объеме, замечание можно снимать слайды 5 - 10
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | На слайде 8 указано, что штабное решение, ТЗ и проектные решения соответствуют. | 8
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | На слайде 8–9 проведено сравнение объемов работ по ТЗ с проектными решениями, показано увеличение площади благоустройства. | 8–9
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | На слайде 9 указано увеличение площади асфальтобетонного покрытия для обеспечения подъездов пожарной техники. | 9
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Дано описание объекта, состава работ (ПИР, СМР, ПНР), характеристик здания, оборудования, инженерных сетей. | 11–12, 14–16
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Объект – новое строительство, схемы «до» нет. Есть тепломеханическая схема, компоновочный план, сводный план сетей. | 16, 18–21
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены тепломеханическая схема, компоновочный план, сводный план инженерных сетей, точки подключения. | 16, 18–21
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Не применимо | Новое строительство, реконструкции нет. | —
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Соответствует | Указана мощность БМК – 5 МВт, есть перечень абонентов в приложении, но в самой презентации нет разбивки нагрузок по видам (отопление, ГВС, вентиляция) и по каждому абоненту. | 23, 15 | Слайды исправлены добавлен сводный слайд с разбивкой - отопление - ГВС - вентиоляция слайды 82
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Указано, что внесение изменений в ТЗ не требуется. | 37
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Есть гидравлический расчёт с обоснованием диаметров (ссылки на СП 124.13330.2012, СП 60.13330.2020, ГОСТ). | 41–47
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Соответствует | Гидравлический расчёт выполнен для Т1/Т2 и Т3/Т4, обоснован выбор диаметров, байпас не предусмотрен. | 41–47
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Соответствует | Указаны стальные трубы в ППУ-ПЭ для Т1/Т2 и ГПИ трубы для Т3/Т4 (слайд 45). | 45
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Соответствует | Обоснование дано в гидравлическом расчете, а также ссылками на ГОСТ. | 45
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Не применимо | Байпас не предусмотрен. | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Не применимо | Новое строительство, демонтаж не требуется. | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Соответствует | В презентации не указаны усложнения, связанные с дорогами, ГНБ, ОДД. Есть только благоустройство и подъезды. | —
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Отсутствует |  | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Отсутствует |  | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Соответствует | Тепловые камеры не упоминаются (подключение к теплокамере, но это существующая). | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Соответствует | В гидравлическом расчёте проверены меньший и больший диаметры, обоснован выбор принятого. | 42, 44, 46–47
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Не применимо | Новое строительство, камеры не ремонтируются. | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует | Приведены коммерческие предложения на БМК (слайды 34–35). | 34–35
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Не применимо | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Не применимо | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Не применимо | 4-х трубная система предусмотрена, но заключение не требуется (новое строительство). | —
29 |  | Котельные |  |  |  |  | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Не применимо | Новое строительство, замены оборудования нет. | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | Новое строительство на новом участке, демонтаж не требуется. | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Не применимо | Не предусмотрено. | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Не применимо | — | 14, 17
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Соответствует | Есть описание автоматизации, отопления, вентиляции, но без детализации по разделам. | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Не применимо | Не рассматривается. | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Не применимо |  | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Не применимо | Вынос сетей не требуется (слайд 21). | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | Не относится. | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Не применимо | Новое строительство. | 34–35
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует |  | —
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо |  | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Не применимо | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Не применимо | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо | — | 39–40, 38
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Соответствует | Указана необходимость разворотной площадки, проездов, выбран полигон для вывоза грунта (КПО «НЕВА»), обоснован выбор. | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон не представлены. | 48–49 | добавлен слайд схема + фото
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости с соответствием разделам Техполитики (слайды 48–49). | 50–51
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости с производителями (слайды 50–51). | 52–60
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Есть ведомости по ФГИС/КТЦ (слайды 52–60). | 61
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Стоимость по КАЦ – 68 940 162,60 руб. (55,89% от стоимости проекта, 73,63% от стоимости материалов и оборудования). | 62–67
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости по КАЦ (слайды 62–67). | 61
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | См. п.51 – указано. | 68–69
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Указаны даты (11.04.2025) и суммы авансов (21 457 681,41 руб.), перечислено использование. | 68
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Требует уточнения | Указано только "Оборудование БМК (ПП на сумму 29,5 млн.руб)", без детальной ведомости. | —
57 |  | Платежные документы. |  |  | Соответствует | Платёжные документы не приложены. | 71-74
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Соответствует | Есть выкопировка из схемы теплоснабжения Одинцовского г.о. (слайд 22). | 72
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | В выводах указана общая стоимость (121 318 462,50 тыс. руб.), но нет детальной разбивки по разделам (СМР, оборудование, ПИР и т.д.). | 72,32,33
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | В выводах перечислены причины увеличения стоимости (некорректность НМЦК, НЦС, увеличение НДС, неучтённые затраты). | —
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Соответствует | не предусмотренно
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность источника. Технические решения соответствуют: штабному решению,ТЗ,схемам теплоснабжения.Установленная мощность источника подобрана корректно. | Соответствует
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Дмитровский г.о., (от ТК-М1 до
Наименование объекта Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М4) (в т.ч. ПИР)
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Указаны Решение №35 от 11.03.2024, Дополнение №2 от 25.06.2024, Дополнение №9 от 09.12.2025 – приведены выкопировки. | 2
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Сканы решений присутствуют, мероприятия выделены. | 2
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует |  | 3–4
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | На слайде 6 приведена таблица сравнения: ТЗ, штаб и проект – диаметры и длины совпадают (2Дн200, 129 м). | 6
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | В таблице на слайде 6 показано изменение: проект – 2Дн250/200/150, 136,9 м (увеличение на 7,9 м). | 6
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | Указано увеличение длины на 7,9 м, замена в 4-х трубном исполнении вместо 2-х трубного, добавлен байпас 123,9 м. | 6, 56
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Есть описание объекта, схемы, перечень работ (демонтаж, монтаж, байпас, камеры). | 7–10
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Представлены схема по ТЗ (слайд 7) и план замены трассы (слайд 8) с указанием параметров. | 7–8
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены детальные таблицы участков, способов прокладки, байпаса (слайды 8–9). | 8–9
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Соответствует | Есть схема существующей трассы (слайд 7) и план проектируемой (слайд 8). | 7–8
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Отсутствует | В презентации не указаны тепловые нагрузки (Гкал/ч, МВт), нет разбивки по потребителям. | — | Температурный график, диаметр трубопроводов указан в ТЗ, согласно которого выполнено проектирование и кап ремонт объекта. Объект КР ТС.
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Указано, что изменения в ТЗ не вносились, но выявлено расхождение между п.2.7.2 и 2.8.2, составлен акт о необходимости замены ГВС. | 14
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Есть ссылки на СП 124.13330.2012 (п. 12.12), Распоряжение №157-Р от 15.08.2025 (п. 10.2), СП 124.13330.2012 (л.87). | 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Отсутствует | Гидравлический расчёт основной сети и байпаса отсутствует. Байпас предусмотрен, но без расчёта. | —
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Соответствует | Указаны стальные трубы в ППУ-ПЭ изоляции (диаметры 273, 219, 159 мм) на слайдах 10, 16, 29, 31. | 10, 16, 29, 31
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Соответствует | Выбор обоснован ссылками на ГОСТ 10704-91, ГОСТ 30732-2020 и Техническую политику (слайд 29). | 29, 31
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Требует уточнения | Байпас предусмотрен (слайды 4, 9, 10, 56), но отсутствует гидравлический расчёт и обоснование необходимости. | 4, 9, 10, 56
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Требует уточнения | Объёмы демонтажа указаны (слайд 10), но обоснование необходимости не приведено. | 10
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Требует уточнения | Упомянуты футляр и канал под проезжей частью (слайд 4, 56), но план ОДД и детали отсутствуют. | 4, 56 | Футляры и канал выполнены согласно требований СП124.133330.2012 п.9.4, 9.13 под проезжей частью.
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Соответствует | Указано применение канала под проезжей частью (7,5 м) и футляра (7,5 м) для защиты (слайд 4, 56). | 4, 56
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Требует уточнения | ТЭО отсутствует, только указание на СП 124.13330.2012 п.9.3. | 56 | Футляры и канал выполнены согласно требований СП124.133330.2012 п.9.4, 9.13 под проезжей частью.
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Требует уточнения | Камеры запроектированы взамен старых, но ТЭО отсутствует (есть только обоснование аварийным состоянием). | 18–26 | Камеры запроектированы в замен старых в соответствии приоритетного использования согласно тех политике МО 157-Р п. 10.2, лист 19 документа
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Отсутствует | В таблице на слайде 6 показано изменение диаметров (с 2Дн200 на 2Дн250/200/150), но обоснования нет. | 6
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Соответствует | Приведены фото и описание дефектов камер М-1, М-2, М-3, М-4 (слайды 18, 21, 23, 25). | 18, 21, 23, 25
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует |  | 45–51
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Соответствует | Есть фото и описания дефектов каждой камеры, что фактически является отчётом обследования. | 18, 21, 23, 25
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Отсутствует | Документы о категории дорог не представлены. | — | Футляры и канал выполнены согласно требований СП124.133330.2012 п.9.4, 9.13 под проезжей частью, согласно которого ТС, прорходящие под дорогой должны быть выполнены в канале или футляре без подтверждения категории дороги для защиты трубопроводов.
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Соответствует | 4-х трубная система предусмотрена проектом, но заключение не требуется (замена по акту). | —
29 |  | Котельные |  |  | Не применимо | Объект – тепловые сети, не котельная. | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | — | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Не применимо | — | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Не применимо | — | —
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Не применимо | — | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Не применимо | — | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Не применимо | — | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Не применимо | — | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | — | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Не применимо | — | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо | — | —
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Не применимо | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Не применимо | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Отсутствует | В составе работ не указано благоустройство (или не выделено). | — | выделено. слайд 42 (10.11)
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон отсутствуют. | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Представлена таблица с оборудованием и ссылками на разделы Техполитики (слайд 29). | 29
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Приведена ведомость с производителями (ООО «Смит-Ярцево», РФ) на слайде 31. | 31
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Приведены таблицы с ресурсами и кодами из ФГИС ЦС (слайды 32–44). | 32–44
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: стоимость материалов по справочникам – 16 859 453,72 руб. (48,21% от общей суммы проекта). | 45
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Приведены таблицы с материалами по КА (слайды 45–51), указаны причины (отсутствие в ФСБЦ и КТЦ). | 45–51
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: материалы по КА – 6 942 197,95 руб. (19,85% от общей суммы проекта). | 45
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Требует уточнения | Указана сумма аванса (5 870 892,67 руб.) и спецификация, но нет даты получения аванса и платежных документов. | 52–53 | даты получения авансов указаны в платежных документах сверху
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Соответствует | Есть спецификация с перечнем закупаемых материалов (слайды 52–53). | 52–53
57 |  | Платежные документы. |  |  | Отсутствует | Платёжные документы не приложены. | — | приложены. слайд 53 (12.2)
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Соответствует | Есть ссылка на утверждённую схему теплоснабжения Дмитровского г.о. (слайд 54). | 54
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Требует уточнения | Есть общая стоимость (34 974,38 тыс. руб.), но нет разбивки по разделам (СМР, оборудование, ПИР и т.д.). | 55 | разбивка по разделам в ССР слайд 55 (14)
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | В выводах перечислены причины увеличения стоимости: корректировка длины, замена ГВС, байпас, камеры, рост цен на материалы. | 56
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | —
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Дмитровский г.о.ул. Ленина (от
Наименование объекта Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от Л1 до ТК-Л4) (в т.ч. ПИР)
Руководитель проекта Панков
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Приведены Решение №35 от 11.03.2024, Дополнение №2 от 25.06.2024, Дополнение №9 от 09.12.2025 с выкопировками. | 2
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Сканы решений присутствуют, мероприятия выделены. | 2
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует |  | 3–4, 6
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | В таблице на слайде 5 проведено сравнение диаметров и длин по ТЗ, решению штаба и проекту. | 5
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | На слайде 5 показано увеличение длины с 565 м до 827,5 м и добавление новых участков. | 5
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | Указано увеличение длины на 262,5 м, добавлены участки ответвлений и компенсаторов. | 5
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Есть схемы существующей и проектируемой трассы, перечень работ (демонтаж, монтаж, камеры, колодцы, байпас). | 6–21
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Представлены схема по ТЗ (слайд 6), существующая трасса (слайд 7) и проектируемая (слайды 8–19). | 6–19
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены детальные таблицы с участками, способами прокладки и длинами (слайды 8–19). | 8–19
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Соответствует | Есть схема существующей трассы (слайд 7) и проектируемой (слайды 8–19). | 7, 8–19
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Отсутствует | В презентации не указаны тепловые нагрузки (Гкал/ч, МВт), температурные графики только 150-70°С, без разбивки по потребителям. | — | Температурный график, диаметр трубопроводов указан в ТЗ, согласно которого выполнено проектирование и кап ремонт объекта. Объект КР ТС.
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Указано, что изменения в ТЗ не вносились, но есть акт о необходимости выполнения работ для участка от котельной до ТК-Л1, не учтенного в ТЗ. | 25–26
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Приведены ссылки на СП 124.13330.2012 (п. 12.12, л.87), Распоряжение №157-Р от 15.08.2025 (п. 10.2). | 28, 30, 39
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Отсутствует | Гидравлический расчёт основной сети и байпаса отсутствует. Байпас предусмотрен, но без обоснования. | —
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Соответствует | Указаны стальные трубы в ППУ-ПЭ изоляции (диаметры 325, 273, 219, 159, 133, 108, 89 мм) на слайдах 20, 42, 44. | 20, 42, 44
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Соответствует | Выбор обоснован ссылками на ГОСТ 10704-91, ГОСТ 30732-2020 и Техническую политику (слайды 40, 42). | 40, 42
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Требует уточнения | Байпас предусмотрен (слайды 20, 57–59), но отсутствует обоснование его необходимости и расчёт. | 20, 57–59
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Требует уточнения | Объёмы демонтажа указаны (слайд 21), но обоснование необходимости не приведено. | 21 | согласно ТЗ п.2.6 Выполнить согласно соответствующих разделов Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Требует уточнения | Упомянуто устройство футляров и каналов под проездами (слайды 20, 25), но план ОДД отсутствует. | 20, 25 | Пракладка трубопроводов в канале обоснована требованиями СП 124.13330.2012, п.9.4, 9.13
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Соответствует | Канальная прокладка применена на участках под проездами, обоснована необходимостью защиты (слайд 25, 76). | 25, 76
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Требует уточнения | ТЭО отсутствует | — | Пракладка трубопроводов в канале обоснована требованиями СП 124.13330.2012, п.9.4, 9.13
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Требует уточнения | Камеры запроектированы, но ТЭО отсутствует, есть только обоснование необходимости расширения камер для безопасности. | 25, 28, 30 | Согласно тех политике МО 157-Р, п. 10.2, лист 19 документа, указывает на приоритетное устройство тепловых камер
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Требует уточнения | В таблице на слайде 5 показано изменение диаметров по сравнению с ТЗ, но обоснования нет. | 5 | Изменения диаметров относительно ТЗ не было
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Соответствует | Приведены фото и описание дефектов камер (слайды 28, 30), указаны несоответствия нормам. | 28, 30
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Есть таблицы с материалами по КА (слайды 60–69), но ценовые предложения не приложены. | 60–69 | Ценовые предложения приложены отдельным файлом в папку
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Соответствует |  | 28, 30
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Отсутствует | Документы о категории дорог не представлены. | — | Пракладка трубопроводов в канале обоснована требованиями СП 124.13330.2012, п.9.4, 9.13, согласно которым подтверждение категории не требуется
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Не применимо | Объект – двухтрубная система, 4-х трубная не выявлена. | —
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Не применимо | Объект – тепловые сети, не котельная. | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | — | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Не применимо | — | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Не применимо | — | —
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Не применимо | — | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Не применимо | — | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Не применимо | — | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Не применимо | — | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | — | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Не применимо | — | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо | — | —
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Не применимо | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Не применимо | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо | — | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Требует уточнения | В составе работ есть восстановление благоустройства (слайд 55–56), но обоснование отсутствует. | 55–56 | Обоснование - ТЗ, п.5.3 - восстановление нарушенного благоустройства, в соответствии действующими решениями Администрации г. о. Дмитровский и действующей нормативной документации
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон отсутствуют. | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Представлена таблица с оборудованием и ссылками на разделы Техполитики (слайд 40). | 40
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Приведена ведомость с производителями (ООО «Смит-Ярцево», РФ) на слайде 42. | 42
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Приведены таблицы с ресурсами и кодами из ФГИС ЦС (слайды 43–59). | 43–59
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: стоимость материалов по справочникам – 37 877 523,97 руб. (42,92% от общей суммы проекта). | 60
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Приведены таблицы с материалами по КА (слайды 60–69), указаны причины (отсутствие в ФСБЦ и КТЦ). | 60–69
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: материалы по КА – 2 619 184,99 руб. (2,97% от общей суммы проекта). | 60
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует |  | 71–73
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Соответствует | Есть спецификация с перечнем закупаемых материалов (слайды 71–73). | 71–73
57 |  | Платежные документы. |  |  | Отсутствует | Платёжные документы не приложены. | — | приложены. слайды 71,72,73
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Соответствует | Есть ссылка на утверждённую схему теплоснабжения Дмитровского г.о. (слайд 74). | 74
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Требует уточнения | Есть общая стоимость и сравнение, но нет разбивки по разделам (СМР, оборудование, ПИР и т.д.). | 76 | Строимость проекта по разделам указана в ССР на слайде 75
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | В выводах перечислены причины увеличения стоимости: корректировка длины, способ прокладки, камеры, узлы врезки и др. | 76
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | —
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## КТС «Оранжерейная»
Наименование объекта «Капитальный ремонт котельной «Оранжерейная» (г. Ивантеевка)
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Указаны Решение №3 от 12.02.2024 и дополнение №7, приведена выкопировка. | 2, 3
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Скан решения присутствует, мероприятие выделено. | 2, 3
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Требует уточнения | Представлены фрагменты ТЗ (сканы) на нескольких слайдах, полный текст отсутствует. | 4–11 | Техническое задание в полном объеме представленно на слайдах 4-14
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Прямого сравнения нет, только указание, что решения соответствуют штабу. | 12
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Указано, что проектные решения соответствуют ТЗ, но таблица сравнения отсутствует. | 12 | Соответствие ТЗ и проектных решений добавлено слайд №48
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | Указано, что увеличение/снижение объёмов не требуется. | 12
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Дано описание объекта, характеристика котельной, состав работ (слайды 13–16). | 13–16
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Есть схема трубопроводов до ремонта (слайд 17), перечень проектных решений (замена котлов, насосов, автоматики и др.) – слайды 18–25. | 17–25
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены принципиальная тепловая схема, план котельной, схема газоснабжения, однолинейная схема, схема автоматизации. | 22–25
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Требует уточнения | Есть схема «до» (слайд 17), но отдельной схемы «после» нет, только текстовое описание и принципиальная схема (слайд 22). | 17, 22 | Схема котельной после капитального ремонта слайд 18
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Требует уточнения | Указана установленная мощность до ремонта – 8,352 МВт, после – 8,5 МВт. Нет разбивки по видам нагрузок (отопление, ГВС, вентиляция) и по потребителям. | 13, 18
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Отсутствует |  | —
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Есть акт обследования котельного, заключение ЭПБ, заключения по результатам технического диагностирования котлов ЗИО 60. | 29–48
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Отсутствует |  | —
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Не применимо | Объект – котельная, тепловые сети не реконструируются. | —
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Не применимо | — | —
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Не применимо |  | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Не применимо | — | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Не применимо | Работы внутри здания и на территории котельной, без прокладки наружных сетей. | —
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Не применимо | — | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Не применимо | — | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Не применимо | — | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Не применимо | — | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует | Есть ведомости по КАЦ, но ценовые предложения не приложены. | 79–105
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Не применимо | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Не применимо | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Не применимо | — | —
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Соответствует | Есть заключение ЭПБ на здание котельной и заключения по результатам технического диагностирования котлов ЗИО 60. | 35–48
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | Здание не демонтируется. | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Не применимо | Не предусмотрено. | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Соответствует | Есть описание необходимости замены ВРУ в связи с увеличением мощности и износом оборудования. | 20
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Соответствует | Есть описание автоматизации (слайд 21), системы отопления здания, вентиляции. | 21
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Не применимо | Не рассматривается. | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Соответствует | В составе работ указано АРМ в операторской (слайд 21). | 21
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Не применимо | БМК не строятся. | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | Не относится. | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Требует уточнения | Есть акт обследования и заключения, но отдельной дефектной ведомости нет. | 29–48
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Есть ведомости по КАЦ, но ценовые предложения не приложены. | 79–105
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо | Объект – котельная, не ЦТП. | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Не применимо | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Не применимо | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо | — | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Отсутствует | В перечне работ не указано благоустройство (или не выделено). | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Не представлено. | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Есть слайды с соответствием Техполитике. | 49–54
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости с производителями (слайды 55–61). | 55–61
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Есть ведомости по ФГИС/КТЦ (слайды 62–78). | 62–78
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: стоимость по ФГИС – 22 759 686,30 руб., общая стоимость оборудования и материалов – 89 895 095,78 руб. (25,6% от НМЦ, 15,3% от ССР). | 62
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Есть ведомости по КАЦ (слайды 79–105), указаны причины (отсутствие в ФГИС/КТЦ). | 79–105
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: стоимость по КАЦ – 55 955 156,61 руб. (75,6% от НМЦ, 55,6% от ССР). | 79
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Требует уточнения | Указано, что аванс израсходован на закупку оборудования, но нет даты и суммы аванса. | 106, 107
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Отсутствует | Не представлена. | —
57 |  | Платежные документы. |  |  | Отсутствует | Не представлена. | —
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Требует уточнения | Есть выкопировка из схемы теплоснабжения (слайд 108), но не очень детальная. | 108
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | Есть таблица с разбивкой по разделам (слайды 109–110). | 109, 110
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | В выводах перечислены причины увеличения стоимости (некорректная мощность, материалы по КАЦ, затраты не учтённые в НМЦ и др.). | 111
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | —
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Ступино МОВИР
Наименование объекта Реконструкция котельной МОВИР по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, п. Михнево, ул. Тимирязева, д.1
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Указано Решение №19 от 04.03.2024, приведена выкопировка с выделением мероприятия. | 2
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Скан решения присутствует, мероприятие выделено. | 2
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Требует уточнения | Представлены фрагменты ТЗ (слайды 5–10), полный текст отсутствует. | 5–10 | Приложим Подписанный ТЗ
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Указано, что ТЗ и ПСД соответствуют решению штаба, но детального сравнения нет. | 6–7 | Сравнение представлено на листе 8-10
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Отсутствует таблица сравнения, только общее утверждение о соответствии. | 6–7 | Сравнение представлено на листе 8-10
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Отсутствует | Нет сравнения объемов работ, только изменение мощности (3,5 → 10,5 МВт) в расчете НМЦК, но не в ТЗ. | —
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Приведено описание объекта, состава работ (слайды 13–16), перечень потребителей. | 13–16
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Есть тепловая схема реконструируемой котельной (слайд 15), описание замены паровых котлов на водогрейные. | 15
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Представлены схемы, описание оборудования, технологических решений. | 15–18
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Требует уточнения | Есть проектируемая схема, но нет отдельной схемы «до» (только текстовое описание). | 15
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Требует уточнения | Указана общая мощность 10,5 МВт, но нет разбивки по видам нагрузок (отопление, ГВС, вентиляция) и по потребителям. | 2, 4 | Разбивка на листе 18
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Не применимо | Изменения в ТЗ не вносились, проектная документация соответствует ТЗ. | 6
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Требует уточнения | Приведены технические обоснования выбора котлов и насосов (слайды 24–32), но отсутствуют ссылки на конкретные пункты СП, ГОСТ. | 24–32
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Отсутствует | Гидравлический расчет отсутствует. Байпас не предусмотрен. | —
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Не применимо | Объект – котельная, тепловые сети не реконструируются. | —
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Не применимо | — | —
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Не применимо | Байпас не предусмотрен. | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Не применимо | — | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Не применимо | Работы внутри здания и на территории котельной, без прокладки наружных сетей. | —
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Не применимо | — | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Не применимо | — | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Не применимо | — | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Не применимо | — | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует | Приведены коммерческие предложения на котлы и насосы (слайды 26–32), но не по всему оборудованию. | 26–32
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Не применимо | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Не применимо | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Не применимо | — | —
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Отсутствует | Нет заключений промбезопасности или актов обследования, только указание на 100% износ. | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | Здание не демонтируется. | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Не применимо | Не предусмотрено. | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Требует уточнения | В составе работ указан монтаж силового оборудования, но отдельно замена ВРУ не выделена. | 14
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Требует уточнения | Есть описание автоматизации (слайд 17), но без детализации по разделам ОВ, АТМ, АГСВ. | 17
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Соответствует | В перечне работ указан ремонт душевой, уборной, тамбура, операторской. | 14
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Соответствует | Предусмотрена операторская, работа котельной в автоматическом режиме без постоянного присутствия, но помещение есть. | 14
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Не применимо | БМК не строятся. | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | Не относится. | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Отсутствует | Нет дефектных ведомостей. | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует | См. п.25 – коммерческие предложения есть. | 26–32
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо | Объект – котельная, не ЦТП. | —
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Не применимо | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Не применимо | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Не применимо | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Не применимо | — | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Требует уточнения | В составе работ есть благоустройство, но обоснование отсутствует. | 14
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон не представлены. | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости с соответствием разделам Техполитики (слайды 33–36). | 33–36
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Есть общее утверждение о соответствии ФЗ-223 и ведомость с производителями (слайд 37). | 37
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Представлены таблицы с кодами ФГИС ЦС и КТЦ (слайды 38–46). | 38–46
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Отсутствует | Не указано. | —
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Есть ведомости по КАЦ с указанием причин (слайды 47–52). | 47–52
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Отсутствует | Не указано. | —
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Указана дата (01.09.2025) и сумма (50 000 000,00 руб.) аванса на оборудование (слайд 53). | 53
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Отсутствует | Не представлена. | —
57 |  | Платежные документы. |  |  | Соответствует | Приведены платежные поручения (слайды 54–56). | 54–56
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Требует уточнения | Есть текстовая ссылка на утверждённую схему (слайд 57), но сама схема не приложена. | 57
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | Есть таблица с разбивкой по разделам (слайды 58–59). | 58–59
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | В выводе перечислены причины увеличения стоимости (некорректный расчет НМЦК, ТУ на электроснабжение, КАЦ). | 60
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | —
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Ногинск, ул. Чапаева, д. 14а
Наименование объекта Капитальный ремонт ЦТП-2 котельной «Полигон», расположенного по адресу: Московская область, Богородский г.о., г. Ногинск, ул. Чапаева, д. 14а (в т.ч. ПИР)
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Указано Дополнение №11 к Решению №23 от 11.03.2024, приложен скан (7 стр.). | 1
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Скан решения приложен, мероприятие указано. | 1
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует | Приведены оба ТЗ (первоначальное и изменённое от 23.03.2026). | 2
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Проведён анализ, перечислены изменения в ТЗ. | 3
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Указано, что РД выполнена в соответствии с изменённым ТЗ. | 3
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | Указаны все дополнительные объёмы (автоматизация, диспетчеризация, ЧРП, строительные работы и др.). | 3
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Дано описание здания, мощности, состава работ. | 4
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Есть существующая и проектируемая принципиальные схемы ЦТП, описание изменений. | 2007-06-05
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены план, разрез, изометрический вид, функциональная схема автоматизации. | 6, 7
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Соответствует | Есть существующая схема (слайд 5) и проектируемая (слайд 7). | 5, 7
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Соответствует | Указана мощность ЦТП 1,298 МВт с разбивкой на отопление, ГВС и собственные нужды. | 4, 7
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Указано, что первоначальное ТЗ содержало неполные сведения, были уточнены данные по нагрузкам, автоматизации, строительной части. | 16
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Есть ссылки на обследование строительных конструкций (Заключение №25075-Обсл), акт техосмотра, результаты экспертизы. | 17, 18
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Не применимо | Объект – ЦТП, тепловые сети не реконструируются, байпас не предусмотрен. | —
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Не применимо | Объект – ЦТП, сети не прокладываются. | —
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Не применимо | — | —
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Не применимо | Байпас не предусмотрен. | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Не применимо | — | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Не применимо | Работы внутри здания ЦТП. | —
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Не применимо | — | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Не применимо | — | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Не применимо | — | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Не применимо | — | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Не применимо | — | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Указано, что КАЦ приложены отдельными файлами, в презентации не представлены. | 24
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Не применимо | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Не применимо | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Не применимо | — | —
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Не применимо | Объект – ЦТП, котельная не ремонтируется. | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Не применимо | — | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Не применимо | — | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Соответствует | Предусмотрена замена щита силового с АВР. | 3
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Соответствует | Есть описание отопления, вентиляции, автоматизации, диспетчеризации. | 7, 8
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Соответствует | Предусмотрен ремонт санузла, помещение для персонала. | 4, 8
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Соответствует | В здании есть помещение для персонала, но работа ЦТП предусмотрена в автоматическом режиме. | 4
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  | Не применимо | — | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  | Не применимо | — | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Не применимо | — | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | КАЦ приложены отдельно, в презентации не представлены. | 24
41 |  | ЦТП |  |  | Соответствует | Приведена спецификация оборудования в разделе ТМ, а также на слайдах с планами. | 7, 20
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Соответствует | Полный перечень в спецификациях РД. | 20
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Соответствует | Приведена принципиальная теплотехническая схема. | 7
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Требует уточнения | Установка ЧРП предусмотрена, но экономического расчёта не представлено. | 3
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Соответствует | Объём работ расписан по разделам (ТМ, АТМ, ЭОМ, ОВ, ОПС, АР, КР, ПНР). | 23
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | КАЦ приложены отдельно. | 24
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Не применимо | Благоустройство не предусмотрено (капремонт внутри здания). | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Не применимо | — | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Есть ведомости на слайдах, указано соответствие Техполитике. | 25
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Указано, что 95% оборудования и материалов – российские, приведены ведомости. | 26
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Приведены ведомости со ссылками. | 27, 28
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: стоимость материалов по ФГИС ЦС и КТЦ – 5 332 828,60 руб. (50,96% от общей стоимости материалов). | 28
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Требует уточнения | Указано, что КАЦ согласован экспертизой, но в презентации не приведён. | 29
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Требует уточнения | Не указано. | —
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Указаны даты и суммы авансов (05.08.2025 – 379 832 руб., 19.05.2026 – 3 418 488 руб.), а также на что израсходованы. | 30, 31
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Соответствует | Есть перечень оборудования (насосы, теплообменники, шкафы управления) с фото. | 31
57 |  | Платежные документы. |  |  | Требует уточнения | Указаны суммы, но сами платёжные документы не приложены. | 30
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Требует уточнения | Есть выкопировка из схемы теплоснабжения, но не очень детальная. | 32
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Требует уточнения | Есть общая стоимость по результатам экспертизы (27 464,61 тыс. руб.), но нет детальной разбивки по разделам. | 33
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | Указано, что увеличение связано с некорректным формированием НМЦК и отсутствием показателей для ЦТП в протоколе. | 34
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | —
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко/Назола
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Дмитровский от бойлерной до ТК-
Наименование объекта Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Некрасовский, ул. Заводская (от бойлерной до ТК-6) (в т.ч. ПИР)»
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). | Соответствует |  | Соответствует | Указаны Решение №35 от 11.03.2024, Дополнение №2 от 25.06.2024, Дополнение №9 от 09.12.2025. | 2
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия | Соответствует |  | Соответствует | Приведены выкопировки решений с указанием мероприятий. | 2
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ | Соответствует |  | Требует уточнения | ТЗ упоминается, но полный текст не приведён. Выявлены несоответствия в ТЗ (п.2.3, 4.2, 5.2). | 3, 4 | Слайд №3 (2.1) В нем указывается выкопировка основной информации из ТЗ. Приложить документ ТЗ к материалам НТС?
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Сравнение есть, но в таблице не указано штабное решение в явном виде (указано только «Решение штаба»). | 5 | Все решения штаба по данному объекту приведены на слайде №2 (1)
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Таблица сравнения есть, показаны различия в диаметрах и длинах, а также наличие акта о необходимости работ. | 5, 6
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | Показано увеличение длины на 0,45 м, а также изменение диаметров (по факту переход на 4-трубную систему). | 5
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Приведено описание объекта, состава работ (демонтаж, монтаж, камеры), типы прокладки. | 2013-08-07
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Есть схема существующей трассы и схема проектируемой (слайд 6). Описаны изменения. | 6, 7
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены схемы, типы прокладки (надземная, бесканальная, в канале), материалы. | 2013-08-07
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Соответствует | Схема «до» и «после» представлена (существующая трасса и проектируемая по ТЗ). | 6
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Отсутствует | В презентации не указаны тепловые нагрузки (Гкал/ч, т/ч), температурные графики, договорные нагрузки потребителей. | — | Температурный график, диаметр трубопроводов указан в ТЗ, согласно которого выполнено проектирование и кап ремонт объекта. Объект КР ТС.
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Выявлены несоответствия в ТЗ (п.2.3, 4.2, 5.2). Приложен Акт о необходимости выполнения работ (слайд 12), подтверждающий необходимость замены ГВС. | 2012-05-03
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Есть ссылки на СП 124.13330.2012 (п. 12.12, л.87), Распоряжение №157-Р от 15.08.2025 (п. 10.2). | 14, 15, 17, 20
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Отсутствует | Гидравлический расчёт отсутствует. Байпас не предусмотрен. Диаметры обоснованы только ссылкой на «гидравлический расчет» без представления данных. | — | Диаметры определены ТЗ.
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Соответствует | Указаны типы труб: стальные в ППУ-ОЦ и ППУ-ПЭ изоляции, диаметры 273х7, 219х6, 159х6, 89х5, 57х5. | 8, 13
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Соответствует | Выбор обоснован ссылкой на ГОСТ и нормативы, но без сравнительного анализа или технико-экономического обоснования. | 8, 13
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Не применимо | Байпас не предусмотрен. | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Соответствует | Демонтаж предусмотрен, указаны объёмы (трубы, каналы, камеры) и обоснование аварийным состоянием. | 8, 15, 17
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Соответствует | Указано, что прокладка в канале обусловлена наличием внутриквартальных проездов и необходимостью защиты от повреждений. | 7, 13
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Соответствует | Обосновано наличием проездов и требованиями СП 124.13330.2012. | 7, 13
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Требует уточнения | Применение канала обосновано, но ТЭО в виде расчётов не представлено. | 7, 13 | Пракладка трубопроводов в канале обоснована требованиями СП 124.13330.2012, п.9.4, 9.13
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Соответствует | Проектом предусмотрен демонтаж старых камер и строительство новых (ТК-5, ТК-6) с обоснованием их аварийного состояния и несоответствия нормам (размеры, заглубление). | 15–18
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Соответствует |  | — | Увеличения диаметра не производилось. Проектирование и строительство согласно ТЗ - Ду250мм
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Соответствует | Приведены фото и описание дефектов камер ТК-5 и ТК-6 (ненормативные размеры, разрушение конструкций). | 15, 17
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Приведены таблицы с материалами по КА, указаны причины отсутствия в ФСБЦ и КТЦ, но ценовые предложения заводов не приложены. | 34–36 | К материалам для НТС приложено обоснование КАЦ. Файл с названием "Обоснования к КАЦ" в папке
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Соответствует | Есть фото и описание дефектов, фактически это отчёт обследования. | 15, 17
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Требует уточнения | Документы о категории дорог не представлены. | — | СП 124.133330.2012 п.9.13 запрещает прокладку ТС без канала без подтверждения категории дороги
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Требует уточнения | Приложен Акт о необходимости выполнения работ, который подтверждает, что замена отопления без замены ГВС невозможна, но это не заключение спецорганизации. | 12
29 |  | Котельные |  |  |  |  | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  |  |  | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  |  |  | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  |  |  | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  |  |  | —
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  |  |  | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  |  |  | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  |  |  | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  |  |  | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  |  |  | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  |  |  | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  |  | —
41 |  | ЦТП
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  |  |  | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  |  |  | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  |  |  | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  |  |  | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  |  | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Отсутствует | Вопросы благоустройства не раскрыты. | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчет и нанесение зон отсутствуют. | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | Представлена таблица с оборудованием и ссылками на разделы Техполитики (10.2, 10.3, 10.5). | 20
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Приведена ведомость с производителями (ООО «Смит-Ярцево», РФ). | 22
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Приведены таблицы с ресурсами и кодами из ФГИС ЦС. | 23–32
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: общая стоимость материалов – 7 893 933,02 руб. (47,41% от общей суммы), в т.ч. по КА – 1 828 859,99 руб. (14,30%). | 34
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Приведены таблицы с материалами по КА, указаны причины (отсутствие в ФСБЦ и КТЦ). | 35–36
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | См. п.51 – процентное соотношение указано. | 34
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Сумма аванса указана (2 479 304,52 руб.), но нет дат получения аванса, дат заказа, документов. | 41 | Даты получения авансовых платежей указаны на платежных поручениях (на каждом) вверху документа.
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Соответствует | Не представлена. | — | Материалы и оборудование, закупленные под аванс представлены счетами на их оплату, с полным списком оплаченной и закупленнорй продукции (слайд 42 (12.2))
57 |  | Платежные документы. |  |  | Соответствует | Не приложены. | — | Материалы и оборудование, закупленные под аванс представлены счетами на их оплату, с полным списком оплаченной и закупленнорй продукции (слайд 42 (12.2))
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Соответствует | Схема не приложена, только заголовок без содержания. | 43 | Содержание документа с пунктом 29 с названием данного объекта указан на правом изображении слайда 43 (13).
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | Приведена только общая сумма и сравнение с контрактом, без разбивки по разделам (СМР, оборудование, ПИР и т.д.). | 45 | Сводный сметный расчет (ССР) с укрупненной стоимостью объекта по разделам представлен на слайде 44 (14).
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | В выводе перечислены причины увеличения стоимости: замена способа прокладки, замена ГВС, рост цен на материалы. | 45
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | —
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Егорьевск, ул. Жукова Гора, д.
Наименование объекта Капитальный ремонт котельной, расположенной по адресу: г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, д. 19б
Руководитель проекта Геннадий Белый
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует | Приведены скриншоты с выделением объекта, указано, что объект является штабным мероприятием. | 1
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует | Скан-выкопировка решения с выделением объекта присутствует. | 1
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует | ТЗ является приложением к контракту, на слайдах 19–20 приведены скриншоты ТЗ. | 19–20
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Указано, что мощность 5,8 МВт совпадает, изменения в ТЗ не вносились. | 1
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Указано, что увеличение объемов относительно ТЗ не требуется, изменения не вносились. | 20
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | Отсутствует увеличение/снижение объемов. | 20
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Дано описание объекта, состава работ, нагрузок, абонентов. | 5–7
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Представлены схемы ЦТП и котельной до и после капитального ремонта. | 13–18
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены принципиальные схемы, компоновка оборудования, ситуационный план. | 13–18
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Соответствует | Есть схемы до и после для котельной и ЦТП. | 13–18
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Соответствует | Указана мощность 5,8 МВт, присоединенная нагрузка 5,5 МВт, перечислены абоненты с нагрузками. | 6–7
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует | Указано, что изменения в ТЗ не вносились. | 20, 31
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Есть ссылки на Техническую политику МО (п.4, п.8), на требования к обследованию. | 21, 22
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Требует уточнения | Приведено обоснование выбора котлов (срок поставки, габариты, КПД), но гидравлический расчет сетей не представлен (для котельной это менее критично). Байпас не упоминается. | 24–26
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  |  | Объект – котельная, тепловые сети не реконструируются (только внутренние трубопроводы котельной). | —
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  |  | — | —
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  |  | Байпас не предусмотрен. | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  |  | Демонтаж оборудования внутри котельной, а не сетей. | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  |  | Работы внутри здания, без прокладки наружных сетей. | —
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  |  | — | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  |  | — | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  |  | — | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  |  | — | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  |  | — | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  | Представлены коммерческие предложения с указанием сроков поставки, выбран поставщик. | 25–26
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  |  | Камеры не ремонтируются (объект – котельная). | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  |  | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  |  | — | —
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Соответствует | Представлен Акт обследования оборудования котельной и технический отчет с выводами о состоянии. | 3, 9–12
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  |  | Здание не демонтируется, только капитальный ремонт. | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  |  | Не предусмотрено. | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Требует уточнения | В составе работ указана замена электрооборудования, но отдельного обоснования замены ВРУ нет. | 7
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Требует уточнения | В перечне работ есть автоматика, но детального описания систем ОВ, АТМ, АГСВ нет. | 7, 18
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  |  | Не рассматривается. | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  |  | Не рассматривается. | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  |  | БМК не строятся. | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  |  | Не относится. | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Соответствует | Акт обследования и технический отчет содержат перечень дефектов и необходимость замены. | 3, 9–12
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует | Коммерческие предложения представлены, а также ведомость КАЦ. | 25–26, 39–40
41 |  | ЦТП |  |  | Соответствует | На схемах ЦТП указано оборудование, но полной ведомости нет. | 13, 18
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Требует уточнения | Есть принципиальная схема, но без спецификации. | 13, 18
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Соответствует | Принципиальная схема ЦТП представлена. | 18
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  |  | В презентации не упоминается ЧРП (возможно, не предусмотрен). | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Соответствует | Перечень работ включает все основные виды. | 7
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует | Есть коммерческие предложения и КАЦ. | 25–26, 39–40
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  |  | Благоустройство не предусмотрено (работы внутри здания). | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  |  | — | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Требует уточнения | Указано соответствие п.4, п.8, п.9.2, но полной ведомости нет. | 21, 31
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Соответствует | Приведена ведомость с производителями (все РФ). | 33
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | Представлены таблицы с кодами ФГИС ЦС и КТЦ. | 34–37
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Информация указана на слайдах №39, №52 | 39, 52
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | Приведен перечень оборудования по КАЦ, указана сумма (127 605 тыс. руб., 98%). Причины – отсутствие в справочниках. | 39–40
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Указано: 127 605 тыс. руб. по КАЦ, общая стоимость материалов и оборудования – 129 585 тыс. руб., процент – 98%. | 40
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Указана дата получения аванса (08.09.2025), сумма (15 270 195,60 руб.), перечислены авансы поставщикам. | 41
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Требует уточнения | Перечислены наименования (котлы, оборудование обвязки, ЦТП, изыскания, проектные работы), но без количественных и стоимостных деталей. | 41
57 |  | Платежные документы. |  |  | Соответствует | Представлены платежные поручения (скан-копии) на каждый аванс. | 42–49
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Требует уточнения | Есть выкопировка из схемы теплоснабжения, но не очень детальная. | 32
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | В выводах указана общая стоимость, но разбивки по разделам нет. Однако есть расчет предельных значений. | 51–52
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует | Указано, что разница обусловлена применением КАЦ (98% оборудования) и увеличением ставки НДС до 22%. | 51–52
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Соответствует | Есть слайд о включении банковской гарантии в сводный сметный расчет. | 50
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## ЦТП 5 Кашира
Наименование объекта
Руководитель проекта
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос | № Слайда
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Требует уточнения | Упоминание решения №42 есть, но скан решения и приложения отсутствуют. |  | 2
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Отсутствует | Только текстовая ссылка, скан не приложен. | Слайд №4 | 2
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует |  |  | 3–9
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Прямого сравнения нет, только указание на увеличение объёмов. |  | 2, 3–9
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Таблица сравнения есть. |  | 10, 12
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | Увеличение показано в таблице. |  | 10, 12
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Описание есть, нагрузки указаны. |  | 13–16
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Переход от открытой 2-трубной к закрытой 4-трубной описан. |  | 17–22
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Схемы, параметры, материалы представлены. |  | 20–35
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Требует уточнения | Есть общие схемы, но нет единого слайда «до/после». |  | 18–20
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Соответствует | Нагрузка 25,401 МВт с разбивкой указана. |  | 14, 21, 38
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует |  |  | 36
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Ссылки на СП 124, СП 315, приказы имеются. |  | 37, 44–48, 50–56
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Требует уточнения | Гидравлический расчёт сети есть (39–42). Байпас описан (57–59), но гидравлический расчёт байпаса отсутствует | Гидравлический расчет для байпаса не требуется, ввиду того что он запроектирован по диаметрам существующей сети для обеспечения полного теплоснабжения потребителей на период строительства. | 37–42, 57–59
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Соответствует | Типы указаны (сталь в ППУ и ГПИ). |  | 45, 46
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Соответствует | Обоснование есть (химанализ, техполитика). |  | 43–45, 49
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Требует уточнения | Байпас описан, но без гидравлического расчёта. | Гидравлический расчет для байпаса не требуется, ввиду того что он запроектирован по диаметрам существующей сети для обеспечения полного теплоснабжения потребителей на период строительства 14,5 мес. | 57–59
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Соответствует | Демонтаж описан. |  | 60, 61
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Соответствует | Упомянуты дороги, ОДД, стеснённость. |  | 37, 65, 66
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Соответствует | Развёрнутое обоснование есть. |  | 50–56
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Соответствует |  |  | 50–56
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Соответствует | Сравнение с ППУ-узлами приведено. |  | 56, 57
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Соответствует | Диаметры по гидравлическому расчёту. |  | 37, 38
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Соответствует | Камеры новые, дефектные ведомости не требуются. |  | 56, 57
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Отсутствует | Конъюнктурный анализ упомянут, но ценовые предложения не приложены. Дополнительно уточнить стоимость с ведущими производителями оборудования ЦТП | КАЦ приложен отдельно архивом (с ЭЦП Заказчика) | 68, 69
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Соответствует | Камеры новые. |  | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Требует уточнения | Документы о категории дорог не представлены. | Прокладка сетей в каналах и футлярах обоснована СП в том числе в случаях: близости к зданиям и сооружениям; при необходимости строительства монолитных каналов; | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. | [5 empty] | —
41 |  | ЦТП
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Требует уточнения | Основное оборудование перечислено, но полной ведомости нет. | Также см Раздел ПД №6. | 22–24, 44
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Отсутствует | Принципиальная схема не представлена. | Слайд №27. | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Требует уточнения | Обоснование есть, экономического расчёта нет. | Технико-экономическое сравнение вариантов не предусмотрено ТЗ. Техническое обоснование установки ЧРП описано на слайде №75. | 46
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Требует уточнения | Есть общее описание, но детализация отсутствует. |  | 13, 47, 48
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Отсутствует | Ценовые предложения не приложены. | КАЦ приложен отдельно архивом (с ЭЦП Заказчика) | 68, 69
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Требует уточнения | Обоснование по газонам есть, по разворотным площадкам и полигону – нет. |  | 63, 64
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон отсутствуют. | Зоны запроектированного благоустройства с ведомостями объемов работ указаны на листах 105-108 ГЧ ПОС. (вставить в слайд не представляется возможным ввиду большого формата и мелкой детализации чертежей) | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Требует уточнения | Таблицы соответствия есть, но ведомости с полным перечнем нет. | Слайд 117-118 | 67, 70–72
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Требует уточнения | Общее утверждение есть, ведомости нет. | Слайд 122 | 73
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Отсутствует | Только общая фраза, ведомости нет. | Слайд 125 | 74
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Отсутствует | Не указано. | Слайд 124 | —
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Требует уточнения | Сумма и процент есть, но ведомости позиций нет. Причины указаны. | КАЦ приложен отдельно архивом (с ЭЦП Заказчика) | 75, 76
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | 404,4 млн руб., 48,3% – указано. |  | 75
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Отсутствует | Раздел полностью отсутствует. | Не приобреталось. | —
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Отсутствует | — | Не приобреталось | —
57 |  | Платежные документы. |  |  | Отсутствует | — | Слайд 131-132 | —
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Требует уточнения | Текстовая ссылка есть, скана схемы нет. | Слайды 19-20, 135 | 78, 79
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | Таблицы с разбивкой есть. |  | 81–84
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Требует уточнения | Разница показана, но не прокомментирована. | Слайд 140 | 84
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Соответствует | Банковская гарантия не упоминается. |  | —
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Королев,КТС 3,3А
Наименование объекта ГО Королев, Капитальный ремонт Котельной 3,3А по адресу: Московская область, г.о. Королев, мкр. Юбилейный, 3 городок, ул. Тихонравова, д. 10
Руководитель проекта Лукерин А.А.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос по наполнению раздела
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  | Соответствует | Соответствует | 3–8 | Приведены выдержки из решений штаба (сканы-выкопировки), указаны мероприятия.
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  | Соответствует | Соответствует | 3–8 | Сканы решений присутствуют.
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  | Соответствует | Соответствует | 9–11 | Представлены первоначальное и итоговое ТЗ, а также таблица сравнения изменений.
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  | Соответствует | Требует уточнения | 9–11 | В таблице сравнения показаны изменения ТЗ относительно друг друга, но прямого сравнения со штабным решением нет. | В штабном решению схемно-технические решения отсутствуют и ссылки на ТЗ также нету.
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  | Соответствует | Соответствует | 9–11, 30–33 | В разделе 6 приведено обоснование изменений ТЗ и сравнение с проектными решениями.
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  | Соответствует | Соответствует | 10–11, 30–33 | В таблицах указаны изменения (добавление 2-го этапа, замена оборудования).
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  | Соответствует | Соответствует | 12–27 | Дано подробное описание, схемы существующей и проектируемой котельной, этапы работ, нагрузки.
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  | Соответствует | Соответствует | 14–19 | Приведены тепломеханические схемы существующей и проектируемой (1-й и 2-й этапы).
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  | Соответствует | Соответствует | 14–27 | Описаны технологические решения по котлам, газоснабжению, электроснабжению, автоматизации.
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  | Соответствует | Соответствует | 14–19 | Есть схемы существующей и проектируемой котельной.
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  | Соответствует | Соответствует | 19–20 | Указана установленная мощность 90 МВт, расчетная нагрузка 87,88 МВт с разбивкой (отопление, ГВС, собственные нужды), есть обоснование по СП. Договорная нагрузка на каждого потребителя не показана, но для котельной это допустимо.
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  | Соответствует | Соответствует | 30–33 | Приведена таблица изменений, обоснована необходимость поэтапного выполнения работ (параллельно с действующей котельной).
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  | Соответствует | Соответствует | 34–53 | Даны ссылки на СП89.13330.2016 (п.4.12, 4.16), СП124.13330.2012 (п.5.5), СП4.13130.2013, ФЗ №870.
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Требует уточнения | 34–53 | Есть обоснование выбора котлов, но гидравлический расчет трубопроводов и байпасов отсутствует. Для котельной гидравлика сетей не является критичной, но если в ТЗ были требования – необходимо дополнить. | Отдельных требований в ТЗ не было
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  |  |  | Объект – котельная, тепловые сети не реконструируются (только внутренние трубопроводы котельной).
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода.
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  |  |  | Байпасы не упоминаются (внутренние байпасы могут быть, но не выделены).
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  |  |  | Нет демонтажа сетей, только замена оборудования внутри котельной.
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  |  |  | Работы внутри здания, без прокладки наружных сетей.
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  |  |  | —
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  |  |  | —
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  |  |  | —
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  |  |  | —
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  |  |  | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | 79–124 | В разделе 11 приведены таблицы с материалами по КА, но ценовые предложения заводов не приложены. | В разделе 11 в приведенных таблицах по оборудованию присутствуют заводы-изготовители. Сами ценовые предложения на оборудования из таблиц приложены по ссылке к данной презентации и проверены экспертом МОГЭ.
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  |  | — | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  |  | — | —
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  |  | — | —
29 |  | Котельные |  |  |  | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  | Отсутствует | — | В презентации нет заключений промбезопасности или актов обследования оборудования. Есть только обоснование замены в рамках капремонта. | отчеты и акты с 42-52 презентации, также полный перечень приложен по ссылке к презентации
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  | Соответствует | — | Здание не демонтируется, только замена оборудования.
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  | Требует уточнения | 25 | Упомянуты баки-аккумуляторы ГВС по 800 м³, но ТЭО их установки не приведено. | Баки существующие, в объем работ по капремонту отсутствуют. В смете отстутствуют.
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  | Соответствует | 21–22
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  | Соответствует | 26–27
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  | Отсутствует | — | Нет информации о санузлах и подсобках | В котельной существующие санузлы и подсобки.
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  | Соответствует | 26 | Указано, что эксплуатация с постоянным присутствием персонала, но отдельного обоснования помещения нет.
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне.
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  |  |  | Пар выводится из эксплуатации (замена на водогрейные котлы).
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  | Отсутствует | — | Нет дефектных ведомостей, только общее описание замен. | отчеты и акты с 42-52 презентации, также полный перечень приложен по ссылке к презентации
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | 79–124 | То же, что п.25 – ценовых предложений нет. | В разделе 11 в приведенных таблицах по оборудованию присутствуют заводы-изготовители. Сами ценовые предложения на оборудования из табоиц приложены по ссылке к данной презентации.
41 |  | ЦТП
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  |  |  | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  |  |  | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  |  |  | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  |  |  | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  |  | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  |  |  | Благоустройство не предусмотрено (работы внутри здания).
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  |  | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Соответствует | 54–58
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Требует уточнения | 59 | Есть общее утверждение, но полной ведомости с производителями в презентации нет (только в разделах 10–11 есть таблицы, где указаны производители). | Основное оборудование с упоминанием завода и страны изготовителя указаны в разделе 9 стр 59 презентации
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Соответствует | 60–78
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | 60–78
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует | 79–124
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | 79–124
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | 125–129
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Требует уточнения | 125–129 | Перечислен перечень закупленного оборудования (котлы, горелки, насосы и т.д.), но без количественных и стоимостных деталей. | раздел 12 стр 128 приведен перечень основного 128-132
57 |  | Платежные документы. |  |  | Соответствует | 125–129 | Приведены номера и даты платежных поручений (скан-копии не приложены, но перечень есть).
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Отсутствует | 130 | Есть только ссылка на отдельный документ, сам скан не приложен.
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | 131–132 | Есть таблица с разбивкой по разделам (СМР, оборудование, ПИР, прочие, НДС).
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Требует уточнения | 133 (вывод) | Указано, что разница обусловлена высокой долей материалов по КА, но нет детальной расшифровки. | Детальная разшифровка КА раздел 11 презентации.Все ценовые предложения приложены по ссылке.
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | — | Банковская гарантия не упоминается
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Лосино-Петровский ЦТП 2
Наименование объекта Строительство участков тепловых сетей от зданий по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Горького 15, 17, 19, 21, 23, Чехова 4, 8, Гоголя 3, 5, 7, 8 Октябрьская,16, 18, 20, 24а, до ЦТП 2 котельной по адресу: г.о. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, 31 (в т.ч. ПИР)
Руководитель проекта Геннадий Белый
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | № слайда | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос по наполнению раздела
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 3
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 3
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 5–8
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 6 | Указано, что технические решения не изменились, но объёмы увеличились. Конкретного сравнения нет. | Объемы по отношению Штабного решения к первоначальному ТЗ не изменились, изменениия произошли на стадии проработки проектного решения.
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 7 | Есть таблица сравнения (было/стало): увеличение длины, переход на 4-х трубную, добавление камер и участка до ЦТП2.
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 7 | В таблице отражено увеличение (длина, 4-х трубная, камеры, участок до ЦТП2).
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 9–10
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 9–10 | Описано: существовала 2-трубная сеть, проектируется 4-х и 2-х трубная. Есть схема.
9 |  | Описание выполненных схемных решений. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 11–19 | Приведены схемы, типы прокладки, материалы, камеры, компенсаторы, испытания.
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 8, 11 | Есть схема проектируемого участка, схемы «до» нет, но в условных обозначениях показана существующая сеть. | Схема "до" это существующая теплосеть 1434 п.м. в двухтрубном исполнении. Сравнение схемы расположения существующей и проектируемой сетей предаставлена на слайде 9. Причина проложения проектируемой сети паралельно существующей указано в Примечаниях на этом же слайде.
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 10 | Указана нагрузка на выходе с ЦТП2 (12,299 Гкал/час) и нагрузка потребителей (7,62 Гкал/час) с разбивкой на отопление и ГВС. Договорная нагрузка на каждого потребителя не показана. | Нагрузка на каждого потребителя представлена в Приложении к презентации "Гидравлический расчет" на стр.4-9, 13-17
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 23 | Перечислены причины изменений (изыскания, обследования, согласование). Некорректные данные ТЗ не указаны.
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 24–25 | Приведены ссылки на СП 124.13330.2012 (п. 9.13, 9.14, 10.18), СП 315.1325800.2017, ГОСТы.
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 24 | Гидравлический расчет упомянут, но в презентации не представлен. Байпас отсутствует. Диаметры обоснованы расчетом (ссылка). | 1. Гидравлический расчёт представлен в виде приложения к Презентации на отдельном файле формата PDF на 18 стр. наименование файла "Гидравлический расчет" 2. В виду того что существующая сеть по ТЗ не затрагивается проектом и проектирование осуществляется по новому направлению и переключение абонентов должно быть после строительства новой сети, следовательно сооружение байапса предусматривать нецелесообразно. 3. Диаметры трубопровода приняты по гидравлическому расчету.
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 24 | Указано: стальные в ППУ-ПЭ (диаметр >160 мм) и гибкие полимерные армированные (диаметр ≤160 мм).
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 24 | Приведены преимущества (скорость монтажа, срок службы, коррозионная стойкость, отсутствие отложений по лабораторному анализу).
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. | Соответствует | Соответствует |  | — | Байпас не предусмотрен.
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. | Соответствует | Соответствует | Отсутствует | — | Демонтаж старой сети не упоминается. Предполагается переключение на новую сеть (старая сохраняется). | Согласно ТЗ существующая сеть сохраняется. Демонтажные работы в проекте не предусматриваются.
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 11–16 | Указано прохождение местных проездов и дороги 4-й категории, применены футляры. План ОДД не упоминается. | При прохождении трассы через дорогу 4-й категории местного значения. Согласно п.2 ТУ от Адиминстрации г.о. Лосино-Петровск указано "Проектной документацией предусмотреть следующие мероприятия: пересечение инженерными коммуникациями автомобильной дороги выполнить закрытым способом, под прямым углом к оси пересекаемой автомобильной дороги в защитном кожухе" Поэтому отдельный проект на ОДД и мероприятия при пересечении ул. Гоголя местной дороги 4-й категории не предусматриваются. ОДД не изменяется. Выхода на проезжую часть не производится. Местные проезды это как правило подъезды к домам. Временно перекрываются. Мероприятия по движению транспорт в этих места предусмотрены в разделе ПОС.
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 24–25 | Каналы применены на участках приближения к зданиям <5 м и по территории школы (ссылка на СП 124).
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 24–25 | Дано текстовое обоснование (требования СП), но ТЭО в виде расчетов не представлено. | Согласно требованию СП прохождение тепловых сетей при приблежении менее 5 м к существующим зданиям и по территории учебных учреждений должно в обязательном порядке предусматриваться в железобетонных каналах. Альтернативы прокладки сетей в данном случае не существует. Пркладка тепловых сетей под дорогами и местными проездами также регламентируется СП в металлических футлярах и также альтернативных решений нет. Поэтому разработка ТЭО в данном случае не требуется т.к. нет альтернативных решений.
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 17, 24–25 | Дано обоснование применения камер (большое количество абонентов, бескамерные узлы требуют больше места и индивидуального изготовления, что дороже).
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 24 | Диаметры приняты по гидравлическому расчету (упоминается). | Гидравлический расчёт представлен в виде приложения к Презентации на отдельном файле формата PDF на 18 стр. наименование файла "Гидравлический расчет"
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) | Соответствует | Соответствует | Не применимо | — | Камеры новые, дефектные ведомости не требуются.
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 29 | Ценовые предложения не приложены. Указано только количество позиций и сумма по КАЦ. | Цены на поставку материалов стоимость которых принята по конъюнктурному анализу принимались по данным от Поставщиков в Московском регионе, преимущественно Московская область, с учетом доставки их на объект. Цены заводов-изготовителей представить не возможно ввиду того что в сети "Интернет" данные по их цене отсутствуют. По запросу на заводы изготовители ответы не предоставляются. Стоимость других материалов и оборудования в расчета сметной стоимости принята по данным ФСНБ-2022 с пересчетом в текущий уровень цен по "Сплит-форме индексов и сметных цен для ценовой зоны Московская область" представленной на сайте ФГИСЦС или по "Каталогу текущих цен" 1-й квартал 2026 г. разраработанному и утвержденному ГАУ МО "МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА"
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. | Соответствует | Соответствует |  | — | Камеры новые.
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. | Отсутствует |  | Отсутствует | 11–16 | Документов о категории дорог нет, только упоминание «местные проезды» и «дорога 4-й категории». | Категорийность дорог указано в ТУ от Адиминстрации г.о. Лосино-Петровск. При необходимости готовы приложить в качестве приложения к Презентации
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. | Требует уточнения | Соответствует | Отсутствует | — | Заключение не представлено. | Существующие сети не затрагиваем. Поэтому Заключение не требуется
29 |  | Котельные |  |  |  | — | —
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) |  |  |  | — | —
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. |  |  |  | — | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. |  |  |  | — | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. |  |  |  | — | —
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. |  |  |  | — | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). |  |  |  | — | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. |  |  |  | — | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. |  |  |  | — | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). |  |  |  | — | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. |  |  |  | — | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  | — | —
41 |  | ЦТП |  |  |  | — | ЦТП не проектируется (только сети).
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  |  | — | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  |  | — | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  |  | — | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) | Соответствует | Соответствует | Требует уточнения | 9 | Для сетей перечень работ есть, но без детализации по видам. | Прокладка трассы предусмотрена в подземном исполнении основные виды работ это: 1. Земляные работы по разработке и обратной засыпке траншей и котлованов. 2. Сооружение камер и ж/б каналов, прокладка футляров 3. Прокладка трубопровода 4. Монтаж технологической части камер. 5. Восстановительное благоустройство. 6. Врезка в подвальное помещение абонентов и прокладка сети в подвальных помещениях до элеваторных узлов с установкой отключающей арматуры. Восстановительное благоустройство (посев газонов, восстановление покрытия местных проездов)
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. | Требует уточнения | Соответствует | Требует уточнения | 29 | Ценовые предложения не приложены. | Цены на поставку материалов стоимость которых принята по конъюнктурному анализу принимались по данным от Поставщиков в Московском регионе, преимущественно Московская область, с учетом доставки их на объект. Цены заводов-изготовителей представить не возможно ввиду того что в сети "Интернет" данные по их цене отсутствуют. По запросу на заводы изготовители ответы не предоставляются. Стоимость других материалов и оборудования в расчета сметной стоимости принята по данным ФСНБ-2022 с пересчетом в текущий уровень цен по "Сплит-форме индексов и сметных цен для ценовой зоны Московская область" представленной на сайте ФГИСЦС или по "Каталогу текущих цен" 1-й квартал 2026 г. разраработанному и утвержденному ГАУ МО "МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА"
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. | Соответствует | Соответствует | Отсутствует | — | Не указано. | Необходимость в устройстве разворотных площадок, дополнительных газонов, посадки насаждений отсутствует. Проектом предусматривается только восстановление нарушенного благоустройства (существующие газоны, покрытие проездов и дорог).
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. | Требует уточнения | Соответствует | Отсутствует | — | Фотоотчет и нанесение зон отсутствуют. | Зона прохождения тепловой сети представлена на ситуацианном плане слайд11. Фотоотчет отсутствует. Затраты на благоустройство составляют 6% от общей стоимости объекта и являются незначительными и не влияют на причины удорожания стоимости объекта.
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. | Соответствует |  | Требует уточнения | 26 | Указано соответствие разделам 10.1 и 10.5 Техполитики, но ведомости нет. | На слайде 26 представлена информация на основании чего были приняты проектные решения. Перечень маериалов и оборудования представлен в приложении к Презентации в файлах "Ресурсная ведомость ЛС 02-01-01 Конструктивная часть", "Ресурсная ведомость ЛС 02-01-02 Технологическая часть линейного объекта", "Ресурсная ведомость ЛС 07-01-01 Благоустройство"
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. | Соответствует |  | Требует уточнения | 27 | Есть общее утверждение о преимуществе российских производителей, но ведомости нет. Упомянуты конкретные производители (ЗАО «Мосфлоулайн», ООО «Изоком Пласт», ООО «ТД ЛД»). | Цены на поставку материалов стоимость которых принята по конъюнктурному анализу (КАЦ) принимались по данным от Поставщиков в Московском регионе, преимущественно Московская область, с учетом доставки их на объект. Цены заводов-изготовителей представить не возможно ввиду того что в сети "Интернет" данные по их цене отсутствуют. Коммерческие предложения (КП) Постащиков представлены в приложении к данной Презентации. По запросу на заводы изготовители ответы не предоставляются. Стоимость других материалов и оборудования в расчета сметной стоимости принята по данным ФСНБ-2022 с пересчетом в текущий уровень цен по "Сплит-форме индексов и сметных цен для ценовой зоны Московская область" представленной на сайте ФГИСЦС или по "Каталогу текущих цен" 1-й квартал 2026 г. (КТЦ МО) разраработанному и утвержденному ГАУ МО "МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА" Данные о производителях в ФСНБ-2022 и в КТЦ МО отсутствуют.
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. | Соответствует |  | Требует уточнения | 28 | В презентации отсутствует. Есть ссылка на прилагаемые файлы (ведомости ресурсов). | Перечень материалов и оборудования представлен в приложении к Презентации в файлах "Ресурсная ведомость ЛС 02-01-01 Конструктивная часть", "Ресурсная ведомость ЛС 02-01-02 Технологическая часть линейного объекта", "Ресурсная ведомость ЛС 07-01-01 Благоустройство"
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. | Соответствует |  | Отсутствует | — | Не указано. | Общая стоимость всех материалов и оборудования – 155 856,83 тыс. руб. без НДС что составляет 63% от общей стоимости объекта В т.ч. оборудование 0,05% от стоимости материалов и оборудования. Материалы и оборудование принятых по КАЦ - 0,12% от стоимости материалов и оборудования
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. | Требует уточнения |  | Требует уточнения | 29 | Указано количество позиций (6) и общая сумма по КАЦ. Причины не раскрыты. | Приняты по КАЦ ввиду отсутствия данных об их стоимости в ФСНБ-2022 и КТЦ МО
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. | Соответствует |  | Соответствует | 29 | Стоимость КАЦ – 184,94 тыс. руб., общая стоимость материалов – 155 856,83 тыс. руб. Процент ~0,12%.
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. | Соответствует |  | Соответствует | 30 | Указана сумма аванса (32 785 000 руб.) и период закупки (с 01.11.25 по 31.05.26).
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс | Соответствует |  | Отсутствует | — | Не представлена. | Оборудование не закупалось, закупалисть только трубы
57 |  | Платежные документы. | Соответствует |  | Отсутствует | — | Не приложены. | копии платежных поручений представлены на слайде 30. и Приложении к Презентации
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие | Соответствует |  | Требует уточнения | 31 | Схема не приложена, есть только текстовая ссылка на включение в схему. | Предсталена выкопировка из Госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 г.» Схема представлена на слайде 9.
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. | Соответствует |  | Соответствует | 32–35 | Представлены таблицы с разбивкой по разделам (СМР, оборудование, ПИР, экспертиза, непредвиденные ситуации, НДС).
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. | Соответствует |  | Требует уточнения | 36 | Разница показана (221 007,79 тыс. руб.), но не прокомментирована, из-за каких позиций. | Основное удорожание, это увеличение протяженности трассы и применение новых современных материалов требования по применению которых излено в превоначальном ТЗ и представлено на слайде 5, на слайде 6 уточнение до какого диаметра применяюся полимерные и металлические трубы
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). | Соответствует |  | Отсутствует | — | Банковская гарантия не упоминается. | В расчете не учтены затраты на выдачу банковской гарантии, ввиду отсутствия указания от ГРБС о предусмотрении данных затрат в ССРСС, согласно п.161 Методики 421/пр
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Лосино-Петровский ЦТП 5
Наименование объекта: Строительство участков тепловых сетей от зданий по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Гоголя 24, 26, 28, 30, Ленина 15/1, 17, 19, 21, 23, Строителей 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17 к ЦТП 5 (котельной по адресу ул. Гоголя стр.31) (в т.ч. ПИР)
Руководитель проекта Геннадий Белый
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос по наполнению раздела | № Слайда
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует |  |  | 3
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует |  |  | 3
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Требует уточнения | Представлены фрагменты ТЗ, но полный текст отсутствует. Указано, что ТЗ оформлено в XML и подписано ЭЦП. | Уточнению подлежит подраздел 3.2 "Технологические решения." Раздела 3. "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ", поэтому приложен только этот подраздел. Кроме этого документ ТЗ достаточно объемный (47 стр.), и выкладывать его в Презентацию в полном объеме нецелесообразно. | 5–8
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Указано, что технические решения не изменились, но объёмы увеличились. Конкретного сравнения нет. | Объемы по отношению Штабного решения к первоначальному ТЗ не изменились, изменениия произошли на стадии проработки проектного решения. | 6
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Соответствует | Есть таблица сравнения (было/стало): увеличение длины, переход на 4-х трубную, добавление камер. |  | 7
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует | В таблице отражено увеличение (длина, 4-х трубная, камеры). |  | 7
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует | Описание объекта, состава работ, нагрузок, температурных режимов есть. |  | 9–10
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует | Описано: существовала 2-трубная сеть, проектируется 4-х и 2-х трубная. Есть схема. |  | 2011-09-08
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует | Приведены схемы, типы прокладки, материалы, камеры, компенсаторы, испытания. |  | 11–24
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Требует уточнения | Есть схема проектируемого участка, схемы «до» нет, но в условных обозначениях показана существующая сеть. | Схема "до" это существующая теплосеть 1434 п.м. в двухтрубном исполнении. Сравнение схемы расположения существующей и проектируемой сетей предаставлена на слайде 9. Причина проложения проектируемой сети паралельно существующей указано в Примечаниях на этом же слайде. | 8, 11
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Требует уточнения | Указана нагрузка на выходе с ЦТП (6,0313 Гкал/час) и нагрузка потребителей (5,6458 Гкал/час) с разбивкой на отопление и ГВС. Договорная нагрузка на каждого потребителя не показана. | Нагрузка на каждого потребителя представлена в Приложении к презентации "Гидравлический расчет" на стр.4-9, 13-17 | 10
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует |  |  | 25
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует | Приведены ссылки на СП 124.13330.2012 (п. 9.13, 9.14, 10.18), СП 315.1325800.2017, ГОСТы. |  | 24, 26, 27
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Требует уточнения | Гидравлический расчет упомянут , но в презентации не представлен. Байпас отсутствует. Диаметры обоснованы расчетом (ссылка). | 1. Гидравлический расчёт представлен в виде приложения к Презентации на отдельном файле формата PDF на 18 стр. наименование файла "Гидравлический расчет" 2. В виду того что существующая сеть по ТЗ не затрагивается проектом и проектирование осуществляется по новому направлению и переключение абонентов должно быть после строительства новой сети, следовательно сооружение байапса предусматривать нецелесообразно. 3. Диаметры трубопровода приняты по гидравлическому расчету. | 26
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Соответствует | Указано: стальные в ППУ-ПЭ (диаметр >160 мм) и гибкие полимерные армированные (диаметр ≤160 мм). |  | 24, 26
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Соответствует | Приведены преимущества (скорость монтажа, срок службы, коррозионная стойкость, отсутствие отложений по лабораторному анализу). |  | 26
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Соответствует | Байпас не предусмотрен. |  | —
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Отсутствует | Демонтаж старой сети не упоминается. Предполагается переключение на новую сеть. | Согласно ТЗ существующая сеть сохраняется. Демонтажные работы в проекте не предусматриваются. | —
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Требует уточнения | Указано прохождение местных проездов и дороги 4-й категории, применены футляры. План ОДД не упоминается. | При прохождении трассы через дорогу 4-й категории местного значения. Согласно п.2 ТУ от Адиминстрации г.о. Лосино-Петровск указано "Проектной документацией предусмотреть следующие мероприятия: пересечение инженерными коммуникациями автомобильной дороги выполнить закрытым способом, под прямым углом к оси пересекаемой автомобильной дороги в защитном кожухе" Поэтому отдельный проект на ОДД и мероприятия при пересечении ул. Гоголя местной дороги 4-й категории не предусматриваются. ОДД не изменяется. Выхода на проезжую часть не производится. Местные проезды это как правило подъезды к домам. Временно перекрываются. Мероприятия по движению транспорт в этих места предусмотрены в разделе ПОС. | 12–17
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Соответствует | Каналы применены на участках приближения к зданиям <5 м (ссылка на СП 124). |  | 24, 26
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Требует уточнения | Дано текстовое обоснование (требования СП), но ТЭО в виде расчетов не представлено. | Согласно требованию СП прохождение тепловых сетей при приблежении менее 5 м к существующим зданиям и по территории учебных учреждений должно в обязательном порядке предусматриваться в железобетонных каналах. Альтернативы прокладки сетей в данном случае не существует. Пркладка тепловых сетей под дорогами и местными проездами также регламентируется СП в металлических футлярах и также альтернативных решений нет. Поэтому разработка ТЭО в данном случае не требуется т.к. нет альтернативных решений. | 24, 26
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Соответствует | Дано обоснование применения камер (большое количество абонентов, бескамерные узлы требуют больше места и индивидуального изготовления, что дороже). |  | 26, 27
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Требует уточнения | Диаметры приняты по гидравлическому расчету (упоминается). | Гидравлический расчёт представлен в виде приложения к Презентации на отдельном файле формата PDF на 18 стр. наименование файла "Гидравлический расчет" | 26
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Соответствует | Камеры новые, дефектные ведомости не требуются. |  | —
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Соответствует | Ценовые предложения не приложены. Указано только количество позиций и сумма по КАЦ. |  | 31
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Соответствует | Камеры новые. |  | —
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Отсутствует | Документов о категории дорог нет, только упоминание «местные проезды» и «дорога 4-й категории». | Категорийность дорог указано в ТУ от Адиминстрации г.о. Лосино-Петровск. При необходимости готовы приложить в качестве приложения к Презентации | 12–17
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  | Отсутствует | Заключение не представлено. |  | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Требует уточнения | Для сетей перечень работ есть, но без детализации по видам. | Прокладка трассы предусмотрена в подземном исполнении основные виды работ это: 1. Земляные работы по разработке и обратной засыпке траншей и котлованов. 2. Сооружение камер и ж/б каналов, прокладка футляров 3. Прокладка трубопровода 4. Монтаж технологической части камер. 5. Восстановительное благоустройство. 6. Врезка в подвальное помещение абонентов и прокладка сети в подвальных помещениях до элеваторных узлов с установкой отключающей арматуры. Восстановительное благоустройство (посев газонов, восстановление покрытия местных проездов) | 9
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Требует уточнения | Отсутствуют ценовые предложения. | Цены на поставку материалов стоимость которых принята по конъюнктурному анализу принимались по данным от Поставщиков в Московском регионе, преимущественно Московская область, с учетом доставки их на объект. Цены заводов-изготовителей представить не возможно ввиду того что в сети "Интернет" данные по их цене отсутствуют. По запросу на заводы изготовители ответы не предоставляются. Стоимость других материалов и оборудования в расчета сметной стоимости принята по данным ФСНБ-2022 с пересчетом в текущий уровень цен по "Сплит-форме индексов и сметных цен для ценовой зоны Московская область" представленной на сайте ФГИСЦС или по "Каталогу текущих цен" 1-й квартал 2026 г. разраработанному и утвержденному ГАУ МО "МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА" | 31
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Отсутствует | Не указано. | Необходимость в устройстве разворотных площадок, дополнительных газонов, посадки насаждений отсутствует. Проектом предусматривается только восстановление нарушенного благоустройства (существующие газоны, покрытие проездов и дорог). | —
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчет и нанесение зон отсутствуют. | Зона прохождения тепловой сети представлена на ситуацианном плане слайд11. Фотоотчет отсутствует. Затраты на благоустройство составляют 6% от общей стоимости объекта и являются незначительными и не влияют на причины удорожания стоимости объекта. | —
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Требует уточнения | Указано соответствие разделам 10.1 и 10.5 Техполитики, но ведомости нет. | На слайде 26 представлена информация на основании чего были приняты проектные решения. Перечень маериалов и оборудования представлен в приложении к Презентации в файлах "Ресурсная ведомость ЛС 02-01-01 Конструктивная часть", "Ресурсная ведомость ЛС 02-01-02 Технологическая часть линейного объекта", "Ресурсная ведомость ЛС 07-01-01 Благоустройство" | 28
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Требует уточнения | Есть общее утверждение о преимуществе российских производителей, но ведомости нет. Упомянуты конкретные производители (ЗАО «Мосфлоулайн», ООО «Изоком Пласт», ООО «ТД ЛД»). | Цены на поставку материалов стоимость которых принята по конъюнктурному анализу (КАЦ) принимались по данным от Поставщиков в Московском регионе, преимущественно Московская область, с учетом доставки их на объект. Цены заводов-изготовителей представить не возможно ввиду того что в сети "Интернет" данные по их цене отсутствуют. Коммерческие предложения (КП) Постащиков представлены в приложении к данной Презентации. По запросу на заводы изготовители ответы не предоставляются. Стоимость других материалов и оборудования в расчета сметной стоимости принята по данным ФСНБ-2022 с пересчетом в текущий уровень цен по "Сплит-форме индексов и сметных цен для ценовой зоны Московская область" представленной на сайте ФГИСЦС или по "Каталогу текущих цен" 1-й квартал 2026 г. (КТЦ МО) разраработанному и утвержденному ГАУ МО "МОСОБЛЭКСПЕРТИЗА" Данные о производителях в ФСНБ-2022 и в КТЦ МО отсутствуют. | 29
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Требует уточнения | В презентации отсутствует. Есть ссылка на прилагаемые файлы (ведомости ресурсов). | Перечень материалов и оборудования представлен в приложении к Презентации в файлах "Ресурсная ведомость ЛС 02-01-01 Конструктивная часть", "Ресурсная ведомость ЛС 02-01-02 Технологическая часть линейного объекта", "Ресурсная ведомость ЛС 07-01-01 Благоустройство" | 30
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Отсутствует | Не указано. | Общая стоимость всех материалов и оборудования – 155 856,83 тыс. руб. без НДС что составляет 63% от общей стоимости объекта В т.ч. оборудование 0,05% от стоимости материалов и оборудования. Материалы и оборудование принятых по КАЦ - 0,12% от стоимости материалов и оборудования | —
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Требует уточнения | Указано количество позиций (6) и общая сумма по КАЦ. Причины не раскрыты. | Приняты по КАЦ ввиду отсутствия данных об их стоимости в ФСНБ-2022 и КТЦ МО | 31
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | Стоимость КАЦ – 211,22 тыс. руб., общая стоимость материалов – 145 137,89 тыс. руб. Процент ~0,15%. |  | 31
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Соответствует | Указана сумма аванса (32 699 502 руб.) и период закупки (с 12.11.25 по 15.06.26). |  | 32
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  | Отсутствует | Не представлена. | Оборудование не закупалось, закупалисть только трубы | —
57 |  | Платежные документы. |  |  | Отсутствует | Не приложены. | копии платежных поручений представлены на слайде 30. и Приложении к Презентации | —
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Требует уточнения | Схема не приложена, есть только текстовая ссылка на включение в схему. | Предсталена выкопировка из Госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 г.» Схема представлена на слайде 9. | 33
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует | Представлены таблицы с разбивкой по разделам (СМР, оборудование, ПИР, экспертиза, непредвиденные, НДС). |  | 34–36
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Требует уточнения | Разница показана (177 119,15 тыс. руб.), но не прокомментирована, из-за каких позиций. | Основное удорожание, это увеличение протяженности трассы и применение новых современных материалов требования по применению которых излено в превоначальном ТЗ и представлено на слайде 5, на слайде 6 уточнение до какого диаметра применяюся полимерные и металлические трубы. | 36
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается. | В расчете не учтены затраты на выдачу банковской гарантии, ввиду отсутствия указания от ГРБС о предусмотрении данных затрат в ССРСС, согласно п.161 Методики 421/пр | —
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## ЦТП4 кашира
Наименование объекта
Руководитель проекта
Дата поступления документации на проверку
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  | Соответствует
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  | Соответствует
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  | Соответствует
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  | Требует уточнения | Отсутствует сравнение в явном виде (есть штаб 4 слайд и тз 5-13)
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  | Отсутствует |  | Слайд №61. Проект выполнен по финальной версии ТЗ и Дополнению к ТЗ. Проект соответствует требованиям ТЗ и ТУ. Все мороприятия по ТЗ определены количественно и подтверждены экспертизой.
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  | Соответствует
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  | Соответствует
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. |  |  | Соответствует
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  | Соответствует
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. |  |  | Требует уточнения | Схема существующей системы – слайд 19; схемы после – слайды 20, 26
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации |  |  | Соответствует
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  | Соответствует
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  | Соответствует
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  | Соответствует
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  | Соответствует
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  | Соответствует
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  | Соответствует
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  | Соответствует
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  | Соответствует
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  | Соответствует
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Отсутствует | ТЭО не представлено, дано текстовое обоснование (слайды 84, 91–92) | Технико-экономическое сравнение вариантов не предусмотрено ТЗ. Прокладка сетей в каналах и футлярах обоснована СП. Обоснование выбора способа прокладки в пользу канальной указано в срайнем столбце в таблице на слайдах №91 и №92
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  | Отсутствует | ТЭО не представлено, дано сравнение (слайд 93) | Слайд №93. Технико-экономическое сравнение вариантов не предусмотрено ТЗ. Устройство тепловых камер обусловлено подтверждено сметными расчетами как наиболее дешевый по сравнению с устройством ППУ узлов. Также, сооружение тепловых камер требует меньшего "пятна" СМР, что исключает доп затраты на вынос сетей, дополнительного благоустройства и тд.
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  | Соответствует
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  | Отсутствует | Дефектных ведомостей и заключений специализированных организаций нет | Слайды №98-100. Обследование существующих тепловых камер не предусмотрено ТЗ. Наоборот, ТЗ и ТУ четко требуют предусмотреть демонтаж старых тепловых камер, в том числе в связи с тем, что с учетом сооружения сетей ГВС, разместить все сети с отводами и запорной арматурой в старых камерах не представляется возможным. Объем демонтажа посчитан и заактирован. Фотофиксация состояния старых камер прилагается к презентации.
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Отсутствует | 124-125,Дополнительно уточнить стоимость с ведущими производителями оборудования ЦТП | КАЦ на оборудование и материалы, на которые отсутствует расченка в ФСБЦ и КТЦ, согласованы с Заказчиком и Экспертизой.
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  | Отсутствует | Отчётов обследования нет (камеры демонтируются, но подтверждения аварийности нет) слайд100 | Обследование существующих тепловых камер не предусмотрено ТЗ. Наоборот, ТЗ и ТУ четко требуют предусмотреть демонтаж старых тепловых камер, в том числе в связи с тем, что с учетом сооружения сетей ГВС, разместить все сети с отводами и запорной арматурой в старых камерах не представляется возможным. Объем демонтажа посчитан и заактирован. Фотофиксация состояния старых камер прилагается к презентации.
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  | Отсутствует | Документов о категории дорог нет. 91–92 (только перечисление дорог) | Технико-экономическое сравнение вариантов не предусмотрено ТЗ. Прокладка сетей в каналах и футлярах обоснована СП.
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации.
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.)
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий.
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды.
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ.
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ.
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК).
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала.
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне.
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды).
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту.
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
41 |  | ЦТП
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. |  |  | Соответствует
43 |  | Принципиальная схема ЦТП |  |  | Отсутствует |  | Слайд №28. Также см Раздел ПД №6.
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. |  |  | Отсутствует | Обоснование есть (экономия электроэнергии), расчёта нет. слайд 78 | Технико-экономическое сравнение вариантов не предусмотрено ТЗ. Техническое обоснование установки ЧРП описано на слайде №78.
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) |  |  | Соответствует
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  | Отсутствует | Ценовых предложений нет слайд 124.Дополнительно уточнить стоимость с другими поставщиками | КАЦ на ЦТП заводского изготовления согласован с Заказчиком и экспертизой. Коммерческие предложения представлены на Слайде №125.
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  | Соответствует
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. |  |  | Отсутствует | Фотоотчёта и нанесения зон нет | Зоны запроектированного благоустройства с ведомостями объемов работ указаны на листах 46-49 ГЧ ПОС. (вставить в слайд не представляется возможным ввиду большого формата и мелкой детализации чертежей)
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  | Требует уточнения | Ведомости нет, есть таблицы соответствия, 115-116
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  | Требует уточнения | Ведомости нет, только общее утверждение. 118
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  | Отсутствует |  | Слайд №121.
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Требует уточнения | Стоимость указана, процент – нет 120 слайд | См Слайд №120. 50,3%
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  | Соответствует
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  | Соответствует | 123
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  | Требует уточнения | Платёжки есть, даты и суммы – да, но привязка к ЦТП4 неясна (указано ЦТП5)
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс
57 |  | Платежные документы. |  |  | Соответствует
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  | Соответствует
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  | Соответствует
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  | Соответствует
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  | Соответствует | Банковская гарантия не упоминается
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Юбилейная
Наименование объекта
Руководитель проекта
Дата поступления документации на проверку
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). |  |  |  |  | 6 слайд
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия |  |  |  |  | 6 слайд
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ |  |  |  |  | 7,8,9 слайд
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. |  |  |  |  | отсутствует
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. |  |  |  |  | отсутствует
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. |  |  |  |  | 7 слайд(уменьшение на основании Инж изысканий)
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. |  |  |  |  | 7,8,9 слайд
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется.
9 |  | Описание выполненных схемных решений. |  |  |  |  | 12,13,14 слайд
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции.
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). |  |  |  |  | 7.8.9 слайд
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) |  |  |  |  | 8 слайд
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом |  |  |  |  | нет
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. |  |  |  |  | 17 слайд
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. |  |  |  |  | 7-8 слайд
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. |  |  |  |  | нет
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. |  |  |  |  | нет
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). |  |  |  |  | нет
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. |  |  |  |  | ГК РФ 52 .2 ,СП 124.13330.2012 приложение а
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  |  |  | ГК РФ 52 .2 ,СП 124.13330.2012 приложение а
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. |  |  |  |  | нет
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. |  |  |  |  | нет
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) |  |  |  |  | нет
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. |  |  |  |  | 20-21 слайд
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. |  |  |  |  | нет
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. |  |  |  |  | нет
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. |  |  |  |  | нет
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.)
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий.
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды.
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ.
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ.
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК).
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала.
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне.
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды).
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту.
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
41 |  | ЦТП
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль.
43 |  | Принципиальная схема ЦТП
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП.
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.)
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. |  |  |  |  | -
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети.
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. |  |  |  |  | 18 слайд
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. |  |  |  |  | 19 слайд
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. |  |  |  |  | 20 слайд
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  |  |  | 20 слайд
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. |  |  |  |  | 20-21
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. |  |  |  |  | 20 слайд
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. |  |  |  |  | 23 слайд
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс |  |  |  |  | 23 слайд
57 |  | Платежные документы. |  |  |  |  | 23 слайд
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие |  |  |  |  | 5 слайд
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. |  |  |  |  | 24.25
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. |  |  |  |  | 26,перезаключение контракта по ЧС
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). |  |  |  |  | -
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей. |  | 2026-11-10
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения |  | -
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение |  | -

## Садовая
Наименование объекта
Руководитель проекта
Дата поступления документации на проверку
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  |  | Замечания | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин | Замечания Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии). | Соответствует |  | Соответствует | Указано Дополнение №9 к Решению №42 от 13.03.2024, приведена выкопировка. |  | 6 слайд
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия | Соответствует |  | Соответствует | Скан решения присутствует, мероприятие выделено. |  | 6 слайд
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ | Требует уточнения |  | Соответствует | Представлены фрагменты ТЗ (слайд 6), указана длина 50 м. Есть информация об изменении ТЗ (слайд 7). | ТЗ предоставлено частично | 7,8 слайд
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ. | Отсутствует |  | Требует уточнения | Прямого сравнения нет, но указано, что мероприятие включено дополнением к штабу. |  | отсутствует
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ. | Соответствует |  | Соответствует | Указано увеличение длины с 50 до 60,3 м (на 20,6%). |  | отсутствует
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ. | Соответствует |  | Соответствует | Показано увеличение длины на 10,3 м и дополнительные работы (футляры, лотки, ремонт камеры). |  | 7 слайд(уменьшение на основании Инж изысканий)
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ. | Соответствует |  | Соответствует | Дано описание объекта, характеристика существующей сети, планируемые работы (замена труб, камер, благоустройство). |  | 7,8,9, 10 слайд
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется. | Требует уточнения |  | Соответствует | Указано, что схема прокладки меняется, применение бесканальной прокладки, футляров под дорогой, компенсация за счет углов поворота. | На слайде 10 представлено описание технического решения в формате было/стало, однако описание техрешений не одинаково. В было нет протяженности, в стало нет диаметра. Целесообразно представить в формате сравнительной таблицы | 10,13,14,15 слайд
9 |  | Описание выполненных схемных решений. | Соответствует |  | Соответствует | Описаны технические решения по прокладке, замене плит перекрытия камер, изоляции. |  | 10 слайд
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции. | Требует уточнения |  | Отсутствует | Нет схемы, только текстовое описание. | Представленные схемы не обозначены какая из них до, какая после реконструкции | 13,14,15 слайд
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации | Не применимо |  | Отсутствует | Тепловые нагрузки и разбивка по потребителям не указаны. | ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено). | Требует уточнения |  | Соответствует | Указано, что изменения в ТЗ вносились в части протяженности (60,3 м вместо 50 м), а также дополнительные работы (футляры, лотки, ремонт камеры). | После предоставления сравнительной таблицы (замечание к ТЗ выше) обоснование корректно будет применить к изменениям и указать соответственно некорректные данные в ТЗ при наличии таковых | 7.8.9 слайд
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.) | Соответствует |  | Соответствует | Есть ссылка на СП 74.13330.2023 п.5.3.12 (прокладка под дорогой в футляре), также упоминается акт осмотра для замены плит и изоляции. |  | 15 слайд
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом | Отсутствует |  | Требует уточнения | Гидравлический расчет отсутствует. Байпас не предусмотрен. Диаметр (Ду200) не меняется.
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС. | Требует уточнения |  | Соответствует | Указаны стальные трубы 2d=219х6,0 мм в ППУ изоляции, бесканально с засыпкой песком. |  | 10 слайд
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода. | Соответствует |  | Соответствует | Выбор обоснован ссылкой на Техническую политику МО (слайд 14). |  | 7,16 слайд
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок. | Не применимо |  | Не применимо | Байпас не предусмотрен. |  | нет
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом. | Соответствует |  | Соответствует | Замена существующей сети предусмотрена (слайд 6, 8). |  | нет
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей). | Не применимо |  | Соответствует | Указано прохождение под дорогой в футляре, применение лотков согласно СП 74.13330.2023 п.5.3.12, а также плотная застройка и многочисленные коммуникации. |  | нет
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки. | Не применимо |  | Не применимо | Применяется бесканальная прокладка, каналы не используются (только футляр под дорогой). |  | Бесканально ГК РФ 52 .2 ,СП 124.13330.2012 приложение а
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование. | Отсутствует |  | Требует уточнения | Для участка под дорогой применен футляр, но ТЭО не представлено. |  | ГК РФ 52 .2 ,СП 124.13330.2012 приложение а
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование. | Отсутствует |  | Требует уточнения | Предусмотрен ремонт существующих камер (ТК-1, ТК-2), но ТЭО замены камер на бескамерные не приведено. |  | нет
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок. | Не применимо |  | Не применимо | Диаметр не изменяется (Ду200). |  | нет
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.) | Не применимо |  | Соответствует | Есть указание на акт осмотра, на основании которого производится замена плит перекрытия, изоляции и технологического оборудования. |  | нет
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. | Соответствует |  | Отсутствует | Нет ценовых предложений, только упоминание конъюнктурного анализа на слайде 18 (без деталей). |  | 18,19 слайд
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние. | Не применимо |  | Требует уточнения | Упоминается акт осмотра, но сам отчет не приложен. |  | нет
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами. | Не применимо |  | Отсутствует | Документы о категории дорог не представлены. |  | нет
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации. | Не применимо |  | Не применимо | Объект – двухтрубная система. |  | нет
29 |  | Котельные | Не применимо |  | Не применимо | Объект – тепловые сети, не котельная.
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.) | Не применимо
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий. | Не применимо |  | Не применимо | —
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды. | Не применимо |  | Не применимо | —
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ. | Не применимо |  | Не применимо | —
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ. | Не применимо |  | Не применимо | —
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК). | Не применимо |  | Не применимо | —
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала. | Не применимо |  | Не применимо | —
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне. | Не применимо |  | Не применимо | —
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды). | Не применимо |  | Не применимо | —
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту. | Не применимо |  | Не применимо | —
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. | Не применимо |  | Не применимо | —
41 |  | ЦТП |  |  | Не применимо | ЦТП не реконструируется.
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль. | Не применимо |  | Не применимо | —
43 |  | Принципиальная схема ЦТП | Не применимо |  | Не применимо | —
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП. | Не применимо |  | Не применимо | —
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.) | Не применимо |  | Не применимо | —
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей. | Не применимо |  | Не применимо | —
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта. | Не применимо |  | Соответствует | Указано восстановление газонов, дорожного покрытия, тротуара, выбран полигон для вывоза отходов.
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети. | Не применимо |  | Отсутствует | Фотоотчёт и нанесение зон не представлены.
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики. | Соответствует |  | Соответствует | Указано соответствие Техполитике (слайд 14). |  | 16 слайд
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя. | Соответствует |  | Требует уточнения | Есть общее утверждение о соответствии, но ведомость с производителями отсутствует. |  | 17 слайд
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО. | Соответствует |  | Соответствует | Указано, что смета разработана в ФСНБ-2022 с применением цен из ФГИС ЦС на 1 квартал 2026. |  | 18 слайд
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. | Требует уточнения |  | Частично | Указана стоимость материалов 1 554,3 тыс. руб., но без процентного соотношения от общей стоимости проекта. | отсутствует процентное соотношение | 18 слайд
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов. | Соответствует |  | Отсутствует | Есть только упоминание о конъюнктурном анализе (слайд 18), но без перечня и обоснования. |  | 18,19 слайд
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение. | Требует уточнения |  | Отсутствует | Не указано. | отсутствует процентное соотношение
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса. | Соответствует |  | Соответствует | Аванс выдан 24.09.2025 – 727,6 тыс. руб. на ПИР и закупку материалов. |  | 21 слайд
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс | Соответствует |  | Отсутствует | Нет перечня закупленного оборудования. |  | 21 слайд
57 |  | Платежные документы. | Соответствует |  | Отсутствует | Платёжные документы не приложены. |  | 21 слайд
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие | Соответствует |  | Требует уточнения | Есть текстовая ссылка на схему теплоснабжения (слайд 3), но сам скан не приложен. |  | 4 слайд
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта. | Соответствует |  | Соответствует | Есть сводный сметный расчет на 7 642,92 тыс. руб., но разбивка по разделам отсутствует. |  | 25 слайд
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС. | Требует уточнения |  | Соответствует | Перечислены причины увеличения стоимости: расторжение контракта, увеличение длины, неучтенные работы (футляры, лотки, ремонт камеры, замена оборудования). |  | 22,23,25 слайд
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию). | Отсутствует |  | Отсутствует | Банковская гарантия не упоминается.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации | Согласовано
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети. | Согласовано
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии) | Согласовано
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение

## Вахрушева
Наименование объекта
Руководитель проекта
Дата поступления документации на проверку
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) |  |  | Замечания | (Для подрядчика) Указать № слайда на котором указан ответ на вопрос
|  |  | РП | РП2 | Алопин
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Решение Штаба | Штабное решение и приложения к штабному решению (+ все изменения к штабному решению при их наличии).
2 |  | Указать текстом и приложить скан решения штаба, где указаны мероприятия
3 | Техническое задание (ТЗ). | ТЗ
4 |  | Сравнительный анализ между штабным решением и ТЗ.
5 |  | Сравнительный анализ между проектным решением и ТЗ.
6 |  | Показать увеличение/снижение объёмов работ относительно ТЗ.
7 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | Описание мероприятия, объекта и состава работ.
8 |  | Описание схемных и технических решений. Было – Планируется.
9 |  | Описание выполненных схемных решений.
10 |  | Схема объекта до реконструкции и после реконструкции.
11 |  | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
12 | Обоснованность внесения изменений в ТЗ. | Обоснование внесения изменений в ТЗ. При необходимости указать некорректные данные в ТЗ (если такое выявлено).
13 | Обоснованность принятых технические решений. | Обоснование принятых технических решений. Обязательно со ссылками на пункты в нормативной технической документации (Своды, правила и т.д.)
14 |  | Обоснование причины изменений, отклонений. При необходимости приложить расчеты (гидравлический и т.п.), обосновать необходимость прокладки байпаса схемой сети, диаметр – гидравлическим расчетом
15 |  | Теплосеть. Указать тип используемого трубопровода для тепловых сетей и ГВС.
16 |  | Обоснование выбора материала трубопровода.
17 |  | Обоснование необходимости байпаса (при его наличии) с учетом закольцовок.
18 |  | Обоснование необходимости демонтажа старой теплотрассы при прокладке новой теплосети параллельным способом.
19 |  | Обоснование усложнения при проведении работ (прохождение дорог открытым способом, ГНБ, необходимость создания плана дорожного движения, необходимость выполнения сложных работ при глубокой прокладке тепловых сетей).
20 |  | Обоснование необходимости применения канальной прокладки.
21 |  | Приоритетный способ прокладки трубопроводов ПЭ оболочке - бесканальный. В случае проектирования в канале, футляре - необходимо технико-экономическое обоснование.
22 |  | Приоритетный способ узлов врезки трубопроводов в ПЭ оболочке - бескамерный. В случае проектирования тепловых камер - необходимо технико-экономическое обоснование.
23 |  | При необходимости обосновать увеличение диаметра тепловой сети с учетом действующих нагрузок.
24 |  | Показать технические решения о необходимости устройства, либо капитального ремонта камер (дефектные ведомости, заключения спец организаций, говорящее о необходимости выполнения ремонта и т.д.)
25 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
26 |  | При реконструкции и капитальном ремонте старых тепловых камер (согласно ТЗ) - приложить отчет обследования каждой тепловой камеры, подтвержающей аварийное состояние.
27 |  | Подтверждение категории каждой дороги с приложением документов - при канальной прокладке тепловых сетей под дорогами.
28 |  | При выявлении 4-х трубной системы исчисления - приложить заключение специализированной организации, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы и невозможности выполнения работ без затрагивания существующей коммуникации.
29 |  | Котельные
30 |  | Заключения пром. безопасности, результаты обследования, подтверждающие аварийное состояние заменяемого основного оборудования (котлы, дым. трубы, деаэраторы, ХВП и т.д.)
31 |  | При строительстве БМК - обоснование необходимости демонтажа старого здания котельной и других технологических зданий.
32 |  | Технико-экономическое обоснование использования РТХ, аккумуляторных баков запаса воды.
33 |  | Обоснование по необходимости замены ВРУ.
34 |  | Раскрыть информацию по техническим решениям разделов ОВ, АТМ, АГСВ.
35 |  | Размещение сантехнических устройств (санузлов) и подсобных помещений (склад, хранение) - обосновывать выбором между двумя вариантами: внутреннее или внешнее - по наиболее экономически целесообразному расположению (с целью минимизации площади, создаваемой БМК).
36 |  | Обоснование необходимости создания помещения (операторская) для постоянного присутствия персонала.
37 |  | При попадании пятна застройки БМК на коммуникации, требующие выноса - технико-экономическое обоснование невозможности размещения БМК в другой зоне.
38 |  | Обоснование строительства мощностей для снабжения потребителей по нерегулируемым договорам (пар на коммерческие нужды).
39 |  | Обоснование (дефектные ведомости) по вспомогательному оборудованию и вспомогательным системам котельной, подлежащих ремонту.
40 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
41 |  | ЦТП
42 |  | Указать полный состав оборудования, включенный в данный модуль.
43 |  | Принципиальная схема ЦТП
44 |  | Обоснование необходимости установки ЧРП, при его наличии. Расчет экономической составляющей по установке ЧРП на объект, с учетом временного характера работы ЦТП.
45 |  | Расписывать весь объем необходимых работ (выполнение электромонтажных работ, установка автоматики насосов, проведение пуско-наладочных работ и т.д.)
46 |  | Обоснование конъюнктурного выбора оборудования. Приложить ценовые предложения – заводов-изготовителей.
47 |  | Благоустройство. Обоснование необходимости создания разворотных площадок, газонов, посадки насаждений, выбор полигона для вывоза грунта.
48 |  | Подтверждение объемов благоустройства приложенным фотоотчетом и нанесением зон прохождения тепловой сети.
49 | Соответствие ТЗ и проектных решений Технической политике Московской области. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие раздела тех. Политики.
50 | Соответствие принятых решений Национальному режиму ФЗ 44, ФЗ 223. | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на производителя, с указанием города и страны производителя.
51 | Преимущественный выбор оборудования и материалов из справочников ФГИС ЦС и КТЦ МО | Ведомость основного оборудования, материалов со ссылкой на соответствие справочникам ФГИС ЦС и ЦТЦ МО.
52 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение.
53 | Оценка применения конъюнктурного анализа. | Ведомость основного оборудования и материалов, прошедших через конъюнктуру с указанием причин применения данных материалов.
54 |  | Указать общую стоимость указанного оборудования, материалов в составе всей суммы по проекту, процентное соотношение.
55 | Преимущественное использование выданного аванса на закупку оборудования, материалов. | Указать дату, сумму получения аванса, дату заказа, закупки оборудования с учетом величины аванса.
56 |  | Ведомость оборудования, закупленного под аванс
57 |  | Платежные документы.
58 | Обоснованность необходимости строительства и мощности объекта в схеме теплоснабжения | Скан схемы теплоснабжения, где указано мероприятие
59 | Стоимость проекта по разделам | Расписать укрупненно стоимость проекта.
60 |  | Показать позиции, за счет которых образована разница между ценой контракта и НТС.
61 |  | Выкопировка из договора (если в расчете включены затраты на банковскую гарантию).
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Прояев
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Описание мероприятия, объекта, состава работ, схемных и технических решений. | По объектам строительства/кап. ремонта/реконструкции котельных, БМК и ЦТП: Нагрузка (МВт) согласно утвержденной схеме теплоснабжения с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях с разбивкой на отопление, вентиляцию и ГВС; договорная суммарная нагрузка на каждого потребителя; установленная мощность котельной согласно штабному решению, ТЗ и проектной документации
2 |  | Гидравлические расчеты по тепловой сети.
3 |  | Гидравлический расчет на байпас (при наличии)
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Удовиченко
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Корректность расчета стоимости мероприятия по предельным значениям. | Расчет стоимости по Предельным значениям.
2 |  | Соблюдение корректности расчёта стоимости мероприятия по Предельным значениям стоимостных показателей.
3 |  | Расчет мероприятий по предельным значениям стоимостных показателей в соответствии с методикой постановления правительства, принятой на момент расчета мероприятий.
4 | Корректность расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК). | Расчёт начальной максимальной цены контракта. Если применяется снижающий коэффициент, то обосновать причину.
№ | Раздел презентации | Наполнение раздела презентации | Проверка документации к НТС (Специалист) | Замечания
Ширяева
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Технологическое присоединение | Обоснованность технологического присоединения
2 |  | Соответствие технических решений выданным техническим условиям на присоединение